## 67N OPENDSS
% ODOCR (67 NEUTRAL) - Optimal Directional 67 NEUTRAL Overcurrent Coordination Relays Problem
% Paulo M. De Oliveira, pm.deoliveiradejes@uniandes.edu.co
% https://power.uniandes.edu.co/
| % Los Andes University | [11 empty] | SOLUTION FOR RF=0 RG=0 NO LOADS
| main |  |  | back |  |  | Icc main |  | Icc back |  | b mn | b bk | Mmn | Mbk | [5 empty] | Relay Parameters |  | Ip | Ip
| i | k | h | i | k | h | kA | deg | kA | deg | - | - |  |  |  | f(x) |  |  |  | a1 | 0.14 | kA | kA |  | main |  | back
1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5.1083 | 31.3988 | 0.45618 | 42.5829 | 1.9889 | 3.0967 | 30 | 9.1236 |  | 0.53921 | s |  |  | a2 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.8495 | 33.117 | 0.66867 | 42.3995 | 1.9889 | 2.6299 | 30 | 13.3734 |  | 0.513 | s |  |  | a3 | -1 | 0.05 | 0.05 |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3.4665 | 32.6588 | 0.67766 | 41.4069 | 1.9889 | 2.6161 | 30 | 13.5532 |  | 0.47477 | s |  |  | SI curve |  | 0.05 | 0.05 |  | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0.52148 | 41.1806 | 0.046086 | 46.7517 | 2.9161 | -85.9442 | 10.4295 | 0.92172 |  | 0.70773 | s |  |  |  |  | 0.05 | 0.05 |  | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0.7424 | 41.4666 | 0.06243 | 52.2837 | 2.5253 | 31.4576 | 14.8481 | 1.2486 |  | 0.68268 | s |  |  |  |  | 0.05 | 0.05 |  | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.53269 | 43.7322 | 0.10967 | -130.3178 | 2.8892 | 8.8426 | 10.6539 | 2.1933 |  | 0.73764 | s |  |  |  |  | 0.05 | 0.05 |  | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0.66876 | 42.4007 | 0.061391 | -128.0885 | 2.6298 | 34.0366 | 13.3752 | 1.2278 |  | 0.71296 | s |  |  | TMS |  | 0.05 | 0.05 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.67774 | 41.4066 | 0.11066 | 49.8779 | 2.616 | 8.7419 | 13.5547 | 2.2131 |  | 0.67474 | s |  |  | 0.27111 |  | 0.05 | 0.05 |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0.45626 | 42.5825 | 0.045296 | -133.6871 | 3.0964 | -70.9154 | 9.1252 | 0.90592 |  | 0.73915 | s |  |  | 0.2427 |  | 0.05 | 0.05 |  | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0
10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2.9245 | 33.1159 | 0.74235 | 41.4557 | 1.9889 | 2.5253 | 30 | 14.847 |  | 0.4827 | s |  |  | 0.25793 |  | 0.05 | 0.05 |  | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
11 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3.3188 | 32.6413 | 0.53263 | 43.7325 | 1.9889 | 2.8894 | 30 | 10.6527 |  | 0.53768 | s |  |  | 0.27034 |  | 0.05 | 0.05 |  | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
12 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5.1748 | 31.4083 | 0.52139 | 41.1956 | 1.9889 | 2.9163 | 30 | 10.4278 |  | 0.50778 | s |  |  | 0.23871 |  | 0.05 | 0.05 |  | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | OF= | 3.655 | s |  |  | 0.25531
Constraints
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | Sensitivity Condition |  |  |  |  | Selectivity Condition |  |  |  |  | Separation Time |  | CI
1 | -1.9889 | 0 | 0 | 0 | 3.0967 | 0 |  | 0k |  |  |  |  | Rigth direction |  |  |  |  | 0.2 | > | 0.2 |  |  |  | 11.1841
2 | 2.6299 | 0 | -1.9889 | 0 | 0 | 0 |  | 0k |  |  |  |  | Rigth direction |  |  |  |  | 0.2 | > | 0.2 |  |  | -6.159 | 9.2825
3 | 0 | 0 | 2.6161 | 0 | -1.9889 | 0 |  | 0k |  |  |  |  | Rigth direction |  |  |  |  | 0.2 | > | 0.2 |  |  | -5.2306 | 8.7481
4 | 0 | -2.9161 | 0 | -85.9442 | 0 | 0 |  | -B (negative Beta |  |  |  |  | Rigth direction |  |  |  |  | -23.942 | > | 0.2 |  |  | -5.2031 | 5.5711
5 | 0 | 0 | 0 | -2.5253 | 0 | 31.4576 |  | 0k |  |  |  |  | Rigth direction |  |  |  |  | 7.3487 | > | 0.2 |  |  | 250.6201 | 10.8172
6 | 0 | 8.8426 | 0 | 0 | 0 | -2.8892 |  | 0k |  |  |  |  | Wrong direction |  |  |  |  | 1.4085 | > | 0.2 |  |  | -79.4388 | 174.05
7 | -2.6298 | 0 | 0 | 0 | 34.0366 | 0 |  | 0k |  |  |  |  | Wrong direction |  |  |  |  | 7.4119 | > | 0.2 |  |  | -25.5484 | 170.4891
8 | 8.7419 | 0 | -2.616 | 0 | 0 | 0 |  | 0k |  |  |  |  | Rigth direction |  |  |  |  | 1.6953 | > | 0.2 |  |  | -89.5081 | 8.4713
9 | 0 | 0 | -70.9154 | 0 | -3.0964 | 0 |  | -B (negative Beta |  |  |  |  | Wrong direction |  |  |  |  | -19.0305 | > | 0.2 |  |  | -22.8684 | 176.2696
10 | 0 | -1.9889 | 0 | 2.5253 | 0 | 0 |  | 0k |  |  |  |  | Rigth direction |  |  |  |  | 0.2 | > | 0.2 |  |  | 219.5853 | 8.3398
11 | 0 | 0 | 0 | -1.9889 | 0 | 2.8894 |  | 0k |  |  |  |  | Rigth direction |  |  |  |  | 0.2 | > | 0.2 |  |  | -5.0226 | 11.0912
12 | 0 | 2.9163 | 0 | 0 | 0 | -1.9889 |  | 0k |  |  |  |  | Rigth direction |  |  |  |  | 0.2 | > | 0.2 |  |  | -5.7466 | 9.7873
-5.8002

## F1n
Element | I1_1 | Ang1_1 | I1_2 | Ang1_2 | I1_3 | Ang1_3 | I1_4 | Ang1_4 | Iresid1 | AngResid1 | I2_1 | Ang2_1 | I2_2 | Ang2_2 | I2_3 | Ang2_3 | I2_4 | Ang2_4 | Iresid2 | AngResid2
Vsource.SOURCE | 206.924 | -145.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.924 | -145.74 | 206.924 | 34.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.924 | 34.26
Vsource.SOURCE_1B | 265.203 | -147.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.203 | -147.7 | 265.203 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.203 | 32.3
Vsource.SOURCE_1C | 4192.95 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4192.95 | -150 | 4192.95 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4192.95 | 30
Vsource.SOURCE_2A | 83.1508 | 27.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1508 | 27.12 | 83.1508 | -152.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1508 | -152.88
Vsource.SOURCE_2B | 106.903 | 35.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.903 | 35.47 | 106.903 | -144.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.903 | -144.53
Vsource.SOURCE_2C | 664.272 | -141.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.272 | -141.83 | 664.272 | 38.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.272 | 38.17
Vsource.SOURCE_3A | 115.59 | 29.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.59 | 29.94 | 115.59 | -150.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.59 | -150.06
Vsource.SOURCE_3B | 151.165 | 37.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.165 | 37.94 | 151.165 | -142.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.165 | -142.06
Vsource.SOURCE_3C | 766.365 | -139.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.365 | -139.97 | 766.365 | 40.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.365 | 40.03
Line.LINE14 | 104.212 | 32.49 | 134.38 | 30.51 | 4869.77 | 31.4 | 3522.12 | -164.52 | 1974 | 60.71 | 104.212 | -147.51 | 134.38 | -149.49 | 4869.77 | -148.6 | 3522.12 | 15.48 | 1974 | -119.29
Line.LINE42 | 104.212 | 32.49 | 134.38 | 30.51 | 755.066 | -141.91 | 191.891 | 55.92 | 336.885 | -147.16 | 101.561 | -151.12 | 131.724 | -146.56 | 752.261 | 38.18 | 191.957 | -124.13 | 339.3 | 32.94
Line.LINE25 | 18.6247 | 36.76 | 25.1733 | 24.8 | 87.9885 | -141.74 | 19.2551 | 55.81 | 26.5343 | -140.57 | 18.6247 | -143.24 | 25.1732 | -155.2 | 87.9884 | 38.26 | 19.2551 | -124.19 | 26.5344 | 39.43
Line.LINE53 | 18.6247 | 36.76 | 25.1732 | 24.8 | 87.9884 | -141.74 | 17.9691 | 60.77 | 28.2924 | -142.81 | 16.6885 | -160.6 | 22.8284 | -141.85 | 84.2127 | 39.19 | 17.7841 | -119.15 | 29.1615 | 38.22
Line.LINE36 | 99.2307 | -148.29 | 128.337 | -142.1 | 682.162 | 40.13 | 180.35 | -123.62 | 284.298 | 33.89 | 99.2307 | 31.71 | 128.337 | 37.9 | 682.162 | -139.87 | 180.35 | 56.38 | 284.298 | -146.11
Line.LINE61 | 99.2307 | -148.29 | 128.337 | -142.1 | 682.162 | 40.13 | 176.939 | -122.17 | 289.232 | 33.34 | 102.813 | 36.05 | 130.954 | 34.12 | 685.764 | -140.01 | 176.847 | 57.89 | 286.648 | -146.79
Reactor.SOURCEGROUND | 1724.84 | -114.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1724.84 | -114.89 | 1724.84 | 65.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1724.84 | 65.11
Reactor.LOAD2GROUND | 354.321 | 43.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.321 | 43.28 | 354.321 | -136.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.321 | -136.72
Reactor.LOAD3GROUND | 977.169 | -143.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977.169 | -143.07 | 977.169 | 36.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977.169 | 36.93
Reactor.LOAD4GROUND | 2277.25 | 56.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2277.25 | 56.74 | 2277.25 | -123.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2277.25 | -123.26
Reactor.LOAD5GROUND | 2.0604 | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0604 | 6.86 | 2.0604 | -173.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0604 | -173.14
Reactor.LOAD6GROUND | 5.6698 | -175.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6698 | -175.91 | 5.6698 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6698 | 4.09
Fault.FALLA1N | 5620.38 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5620.38 | 32.3 | 5620.38 | -147.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5620.38 | -147.7
Load.N3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load.N3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load.N3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| I1_1x | I1_1y | I1_2x | I1_2y | I1_3x | I1_3y | I1_4x | I1_4y | I1_5x | I1_5y | I1_1x | I1_1y | I1_2x | I1_2y | I1_3x | I1_3y | I1_4x | I1_4y | I1_5x | I1_5y
Line.LINE14 | 87.9013 | 55.9777 | 115.7738 | 68.2232 | 4156.5961 | 2537.1971 | -3394.3504 | -940.0608 | 965.7405 | 1721.6333 | -87.9013 | -55.9777 | -115.7738 | -68.2232 | -4156.5961 | -2537.1971 | 3394.3504 | 940.0608 | -965.7405 | -1721.6333
Line.LINE42 | 87.9013 | 55.9777 | 115.7738 | 68.2232 | -594.2692 | -465.7991 | 107.5261 | 158.9349 | -283.0468 | -182.691 | -88.9302 | -49.0516 | -109.9189 | -72.5883 | 591.3318 | 464.9981 | -107.7018 | -158.8956 | 284.7543 | 184.4979
Line.LINE25 | 14.9212 | 11.1462 | 22.8518 | 10.559 | -69.0894 | -54.4852 | 10.8202 | 15.9274 | -20.4951 | -16.8529 | -14.9212 | -11.1462 | -22.8517 | -10.559 | 69.0893 | 54.4851 | -10.8202 | -15.9274 | 20.4952 | 16.8529
Line.LINE53 | 14.9212 | 11.1462 | 22.8517 | 10.559 | -69.0893 | -54.4851 | 8.7746 | 15.681 | -22.5387 | -17.1016 | -15.741 | -5.5433 | -17.9522 | -14.1016 | 65.2695 | 53.2135 | -8.6626 | -15.5317 | 22.9105 | 18.0417
Line.LINE36 | -84.4175 | -52.1577 | -101.2687 | -78.8355 | 521.5702 | 439.6698 | -99.8566 | -150.1825 | 235.9985 | 158.5246 | 84.4175 | 52.1577 | 101.2687 | 78.8355 | -521.5702 | -439.6698 | 99.8566 | 150.1825 | -235.9985 | -158.5246
Line.LINE61 | -84.4175 | -52.1577 | -101.2687 | -78.8355 | 521.5702 | 439.6698 | -94.2082 | -149.7739 | 241.6313 | 158.9637 | 83.1247 | 60.5045 | 108.4122 | 73.4558 | -525.4026 | -440.7089 | 94.0024 | 149.7946 | -239.8294 | -156.9998
Line.LINE14 | 4360.2712 | 2661.398 |  | 4360.27116784022+2661.39801341567i | 5108.3269 | 31.3988 |  |  |  |  | -4360.2712 | -2661.398 |  | -4360.27116784021-2661.39801341567i | 5108.3269 | -148.6012 |  | -180
Line.LINE42 | -390.5941 | -341.5982 |  | -390.594083829409-341.598159087366i | 518.896 | -138.8283 |  |  |  |  | 392.4828 | 343.3582 |  | 392.482812273206+343.358249330974i | 521.4764 | 41.1806 |  | 180.009
Line.LINE25 | -31.3164 | -32.78 |  | -31.3164288321879-32.7799934551422i | 45.3348 | -133.6919 |  |  |  |  | 31.3164 | 32.78 |  | 31.3164410890491+32.7799734772501i | 45.3348 | 46.308 |  | 180
Line.LINE53 | -31.3164 | -32.78 |  | -31.3164410890491-32.7799734772501i | 45.3348 | -133.692 |  |  |  |  | 31.5763 | 33.5686 |  | 31.5763166057444+33.5686187866863i | 46.086 | 46.7517 |  | 180.4437
Line.LINE36 | 335.884 | 308.6766 |  | 335.884009412355+308.676643370881i | 456.1791 | 42.5829 |  |  |  |  | -335.884 | -308.6766 |  | -335.884009412355-308.676643370881i | 456.1791 | -137.4171 |  | -180
Line.LINE61 | 335.884 | 308.6766 |  | 335.884009412355+308.676643370881i | 456.1791 | 42.5829 |  |  |  |  | -333.8658 | -306.7486 |  | -333.865753202598-306.74861451191i | 453.3884 | -137.4239 |  | -180.0068

## F2n
Element | I1_1 | Ang1_1 | I1_2 | Ang1_2 | I1_3 | Ang1_3 | I1_4 | Ang1_4 | Iresid1 | AngResid1 | I2_1 | Ang2_1 | I2_2 | Ang2_2 | I2_3 | Ang2_3 | I2_4 | Ang2_4 | Iresid2 | AngResid2
Vsource.SOURCE | 126.869 | 28.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.869 | 28.91 | 126.869 | -151.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.869 | -151.09
Vsource.SOURCE_1B | 163.224 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.224 | 38.7 | 163.224 | -141.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.224 | -141.3
Vsource.SOURCE_1C | 1016.85 | -139.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016.85 | -139.26 | 1016.85 | 40.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016.85 | 40.74
Vsource.SOURCE_2A | 201.193 | -148.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.193 | -148.35 | 201.193 | 31.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.193 | 31.65
Vsource.SOURCE_2B | 250.523 | -148.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.523 | -148.63 | 250.523 | 31.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.523 | 31.37
Vsource.SOURCE_2C | 1743.27 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1743.27 | -150 | 1743.27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1743.27 | 30
Vsource.SOURCE_3A | 66.9829 | 20.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9829 | 20.14 | 66.9829 | -159.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9829 | -159.86
Vsource.SOURCE_3B | 79.3416 | 31.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3416 | 31.21 | 79.3416 | -148.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3416 | -148.79
Vsource.SOURCE_3C | 823.986 | -141.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823.986 | -141.99 | 823.986 | 38.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823.986 | 38.01
Line.LINE14 | 102.245 | -151.18 | 129.507 | -144.59 | 897.484 | 39.86 | 2221 | -173.71 | 1726.35 | 173.09 | 102.245 | 28.82 | 129.507 | 35.41 | 897.484 | -140.14 | 2221 | 6.29 | 1726.35 | -6.91
Line.LINE42 | 102.245 | -151.18 | 129.507 | -144.59 | 897.484 | 39.86 | 243.728 | -122.9 | 437.328 | 34.26 | 105.118 | 32.39 | 132.299 | 32.39 | 900.77 | -140.23 | 243.687 | 57.14 | 434.803 | -145.81
Line.LINE25 | 96.0931 | 30.84 | 118.268 | 30.22 | 2635.41 | 33.33 | 548.543 | -86.04 | 2626.34 | 22.6 | 96.093 | -149.16 | 118.268 | -149.78 | 2635.41 | -146.67 | 548.543 | 93.96 | 2626.34 | -157.4
Line.LINE53 | 96.093 | 30.84 | 118.268 | 30.22 | 951.446 | -141 | 273.532 | 56.34 | 480.923 | -146.94 | 93.9459 | -152.37 | 115.848 | -147.08 | 949.016 | 39.07 | 273.612 | -123.69 | 483.04 | 33.12
Line.LINE36 | 28.8839 | 45.22 | 36.6174 | 36.61 | 126.088 | -134.02 | 24.0198 | 96.56 | 47.4211 | -148.93 | 28.8838 | -134.78 | 36.6173 | -143.39 | 126.088 | 45.98 | 24.0198 | -83.44 | 47.4212 | 31.07
Line.LINE61 | 28.8838 | 45.22 | 36.6173 | 36.61 | 126.088 | -134.02 | 25.2767 | 66.99 | 37.5801 | -138.16 | 24.6241 | -150.69 | 34.7334 | -128.96 | 120.274 | 47.34 | 24.9947 | -112.82 | 38.8105 | 42.77
Reactor.SOURCEGROUND | 1701.5 | -7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1701.5 | -7.9 | 1701.5 | 172.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1701.5 | 172.1
Reactor.LOAD2GROUND | 565.394 | 169.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.394 | 169.14 | 565.394 | -10.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.394 | -10.86
Reactor.LOAD3GROUND | 2178.33 | -149.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2178.33 | -149.33 | 2178.33 | 30.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2178.33 | 30.67
Reactor.LOAD4GROUND | 2186.95 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2186.95 | 66.67 | 2186.95 | -113.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2186.95 | -113.33
Reactor.LOAD5GROUND | 783.204 | -98.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.204 | -98.35 | 783.204 | 81.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.204 | 81.65
Reactor.LOAD6GROUND | 12.6361 | 177.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6361 | 177.29 | 12.6361 | -2.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6361 | -2.71
Fault.FALLA2N | 3583.43 | 34.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3583.43 | 34.83 | 3583.43 | -145.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3583.43 | -145.17
Load.N3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load.N3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load.N3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| I1_1x | I1_1y | I1_2x | I1_2y | I1_3x | I1_3y | I1_4x | I1_4y | I1_5x | I1_5y | I1_1x | I1_1y | I1_2x | I1_2y | I1_3x | I1_3y | I1_4x | I1_4y | I1_5x | I1_5y
Line.LINE14 | -89.5808 | -49.2882 | -105.5517 | -75.0394 | 688.9202 | 575.21 | -2207.6298 | -243.3346 | -1713.8104 | 207.6974 | 89.5808 | 49.2882 | 105.5517 | 75.0394 | -688.9202 | -575.21 | 2207.6298 | 243.3346 | 1713.8104 | -207.6974
Line.LINE42 | -89.5808 | -49.2882 | -105.5517 | -75.0394 | 688.9202 | 575.21 | -132.3868 | -204.6389 | 361.4479 | 246.1934 | 88.7639 | 56.3095 | 111.7161 | 70.8699 | -692.3486 | -576.2292 | 132.2217 | 204.6968 | -359.6598 | -244.3328
Line.LINE25 | 82.5057 | 49.2614 | 102.1953 | 59.5268 | 2201.9372 | 1448.0534 | 37.8824 | -547.2334 | 2424.6639 | 1009.2902 | -82.5057 | -49.2613 | -102.1953 | -59.5268 | -2201.9372 | -1448.0534 | -37.8824 | 547.2334 | -2424.6639 | -1009.2902
Line.LINE53 | 82.5057 | 49.2613 | 102.1953 | 59.5268 | -739.4124 | -598.7644 | 151.6088 | 227.672 | -403.0615 | -262.3517 | -83.2324 | -43.5683 | -97.2463 | -62.9596 | 736.7937 | 598.1357 | -151.7724 | -227.6591 | 404.5595 | 263.9303
Line.LINE36 | 20.3454 | 20.5023 | 29.3933 | 21.8373 | -87.6197 | -90.6695 | -2.7441 | 23.8625 | -40.6179 | -24.4733 | -20.3454 | -20.5022 | -29.3932 | -21.8373 | 87.6197 | 90.6695 | 2.7441 | -23.8625 | 40.618 | 24.4734
Line.LINE61 | 20.3454 | 20.5022 | 29.3932 | 21.8373 | -87.6197 | -90.6695 | 9.8805 | 23.2656 | -27.9976 | -25.0679 | -21.4718 | -12.0544 | -21.8396 | -27.0082 | 81.5032 | 88.448 | -9.6939 | -23.0383 | 28.4902 | 26.3545
Line.LINE14 | 493.7878 | 450.8824 |  | 493.787751931117+450.88239715973i | 668.6713 | 42.3995 |  |  |  |  | -493.7878 | -450.8824 |  | -493.787751931116-450.882397159731i | 668.6713 | -137.6005 |  | -180
Line.LINE42 | 493.7878 | 450.8824 |  | 493.787751931117+450.88239715973i | 668.6713 | 42.3995 |  |  |  |  | -491.8686 | -449.0498 |  | -491.868554197088-449.049778393602i | 666.0183 | -137.6056 |  | -180.0051
Line.LINE25 | 2386.6382 | 1556.8416 |  | 2386.63820928555+1556.84159248873i | 2849.5259 | 33.117 |  |  |  |  | -2386.6381 | -1556.8415 |  | -2386.63812342532-1556.84154122449i | 2849.5258 | -146.883 |  | -180
Line.LINE53 | -554.7115 | -489.9762 |  | -554.711474150452-489.9761823941i | 740.1226 | -138.5459 |  |  |  |  | 556.315 | 491.6078 |  | 556.315038320796+491.607757559578i | 742.4046 | 41.4666 |  | 180.0124
Line.LINE36 | -37.881 | -48.3299 |  | -37.8810332078713-48.3299287065005i | 61.4065 | -128.0894 |  |  |  |  | 37.8812 | 48.3301 |  | 37.8811839178595+48.3300593246646i | 61.4067 | 51.9106 |  | 180
Line.LINE61 | -37.8812 | -48.3301 |  | -37.8811839178595-48.3300593246646i | 61.4067 | -128.0894 |  |  |  |  | 38.1918 | 49.3855 |  | 38.1918432719014+49.3855143886566i | 62.4303 | 52.2837 |  | 180.3732

## F3n
Element | I1_1 | Ang1_1 | I1_2 | Ang1_2 | I1_3 | Ang1_3 | I1_4 | Ang1_4 | Iresid1 | AngResid1 | I2_1 | Ang2_1 | I2_2 | Ang2_2 | I2_3 | Ang2_3 | I2_4 | Ang2_4 | Iresid2 | AngResid2
Vsource.SOURCE | 147.518 | 31.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.518 | 31.34 | 147.518 | -148.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.518 | -148.66
Vsource.SOURCE_1B | 192.963 | 40.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.963 | 40.15 | 192.963 | -139.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.963 | -139.85
Vsource.SOURCE_1C | 979.876 | -138.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979.876 | -138.13 | 979.876 | 41.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979.876 | 41.87
Vsource.SOURCE_2A | 56.0516 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0516 | 19.81 | 56.0516 | -160.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0516 | -160.19
Vsource.SOURCE_2B | 66.4259 | 30.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4259 | 30.13 | 66.4259 | -149.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4259 | -149.87
Vsource.SOURCE_2C | 688.17 | -142.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.17 | -142.72 | 688.17 | 37.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.17 | 37.28
Vsource.SOURCE_3A | 211.141 | -146.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.141 | -146.42 | 211.141 | 33.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.141 | 33.58
Vsource.SOURCE_3B | 266.222 | -147.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.222 | -147.03 | 266.222 | 32.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.222 | 32.97
Vsource.SOURCE_3C | 2324.06 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2324.06 | -150 | 2324.06 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2324.06 | 30
Line.LINE14 | 42.8866 | -150.66 | 58.7595 | -138.47 | 210.255 | 43.44 | 43.6799 | -118.55 | 68.4023 | 42.53 | 42.8866 | 29.34 | 58.7596 | 41.53 | 210.255 | -136.56 | 43.6799 | 61.45 | 68.4022 | -137.47
Line.LINE42 | 42.8866 | -150.66 | 58.7596 | -138.47 | 210.255 | 43.44 | 42.454 | -115.87 | 70.2647 | 41.33 | 45.9667 | 37.5 | 60.9991 | 34.7 | 215.037 | -137.12 | 42.7019 | 64.06 | 69.1205 | -139.15
Line.LINE25 | 100.816 | -152.23 | 127.324 | -147.68 | 902.427 | 38.62 | 249.851 | -123.45 | 441.342 | 32.89 | 100.816 | 27.77 | 127.324 | 32.32 | 902.427 | -141.38 | 249.851 | 56.55 | 441.342 | -147.11
Line.LINE53 | 100.816 | -152.23 | 127.324 | -147.68 | 902.427 | 38.62 | 251.063 | -123.77 | 439.671 | 33 | 102.905 | 30.76 | 129.697 | 29.88 | 904.74 | -141.45 | 250.978 | 56.26 | 437.586 | -147.07
Line.LINE36 | 108.479 | 36.26 | 136.893 | 35.9 | 3221.55 | 32.4 | 2464.61 | -162.81 | 1273.75 | 63.72 | 108.479 | -143.74 | 136.893 | -144.1 | 3221.55 | -147.6 | 2464.61 | 17.19 | 1273.75 | -116.28
Line.LINE61 | 108.479 | 36.26 | 136.893 | 35.9 | 773.722 | -138.69 | 205.673 | 59.02 | 335.857 | -145.55 | 104.668 | -147.84 | 134.228 | -140.45 | 769.721 | 41.44 | 205.743 | -121.03 | 338.522 | 34.55
Reactor.SOURCEGROUND | 406.374 | -144.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.374 | -144.11 | 406.374 | 35.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.374 | 35.89
Reactor.LOAD2GROUND | 319.391 | 44.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.391 | 44.13 | 319.391 | -135.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.391 | -135.87
Reactor.LOAD3GROUND | 1516.28 | -119.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516.28 | -119.4 | 1516.28 | 60.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516.28 | 60.6
Reactor.LOAD4GROUND | 2.3572 | -175.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3572 | -175.88 | 2.3572 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3572 | 4.12
Reactor.LOAD5GROUND | 1.8556 | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8556 | 7.16 | 1.8556 | -172.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8556 | -172.84
Reactor.LOAD6GROUND | 1575.31 | 57.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575.31 | 57.73 | 1575.31 | -122.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575.31 | -122.27
Fault.FALLA3N | 3987.73 | 34.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3987.73 | 34.12 | 3987.73 | -145.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3987.73 | -145.88
Load.N3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load.N3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load.N3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| I1_1x | I1_1y | I1_2x | I1_2y | I1_3x | I1_3y | I1_4x | I1_4y | I1_5x | I1_5y | I1_1x | I1_1y | I1_2x | I1_2y | I1_3x | I1_3y | I1_4x | I1_4y | I1_5x | I1_5y
Line.LINE14 | -37.3854 | -21.0141 | -43.9879 | -38.9583 | 152.6651 | 144.5702 | -20.8757 | -38.3684 | 50.4073 | 46.2383 | 37.3854 | 21.0141 | 43.9879 | 38.9583 | -152.6651 | -144.5702 | 20.8757 | 38.3684 | -50.4072 | -46.2383
Line.LINE42 | -37.3854 | -21.0141 | -43.9879 | -38.9583 | 152.6651 | 144.5702 | -18.524 | -38.1995 | 52.7631 | 46.4025 | 36.4678 | 27.9828 | 50.15 | 34.7255 | -157.5749 | -146.3252 | 18.6791 | 38.3998 | -52.2844 | -45.2104
Line.LINE25 | -89.2045 | -46.9725 | -107.5984 | -68.0734 | 705.0686 | 563.2519 | -137.7201 | -208.4675 | 370.6013 | 239.661 | 89.2045 | 46.9725 | 107.5984 | 68.0734 | -705.0686 | -563.2519 | 137.7201 | 208.4675 | -370.6013 | -239.661
Line.LINE53 | -89.2045 | -46.9725 | -107.5984 | -68.0734 | 705.0686 | 563.2519 | -139.556 | -208.7026 | 368.7391 | 239.462 | 88.428 | 52.63 | 112.4565 | 64.6131 | -707.5651 | -563.8316 | 139.3995 | 208.7049 | -367.2814 | -237.8779
Line.LINE36 | 87.4711 | 64.1599 | 110.889 | 80.2703 | 2720.0446 | 1726.1928 | -2354.5158 | -728.3941 | 563.9633 | 1142.0965 | -87.4711 | -64.1599 | -110.889 | -80.2703 | -2720.0446 | -1726.1928 | 2354.5158 | 728.3941 | -563.9633 | -1142.0965
Line.LINE61 | 87.4711 | 64.1599 | 110.889 | 80.2703 | -581.1805 | -510.7593 | 105.8679 | 176.3331 | -276.9545 | -189.9899 | -88.6083 | -55.7132 | -103.4991 | -85.4699 | 577.0207 | 509.4286 | -106.0578 | -176.3007 | 278.8174 | 191.9844
Line.LINE14 | 71.2918 | 84.5979 |  | 71.2917698146658+84.5978855463113i | 110.6315 | 49.8787 |  |  |  |  | -71.2917 | -84.5978 |  | -71.2916949537987-84.5978192451004i | 110.6314 | -130.1213 |  | -180
Line.LINE42 | 71.2917 | 84.5978 |  | 71.2916949537987+84.5978192451003i | 110.6314 | 49.8787 |  |  |  |  | -70.957 | -83.6169 |  | -70.9570324879442-83.616885836176i | 109.6662 | -130.3178 |  | -180.1966
Line.LINE25 | 508.2657 | 448.206 |  | 508.265721623594+448.205966313867i | 677.6597 | 41.4069 |  |  |  |  | -508.2657 | -448.206 |  | -508.265721623594-448.205966313867i | 677.6597 | -138.5931 |  | -180
Line.LINE53 | 508.2657 | 448.206 |  | 508.265721623594+448.205966313867i | 677.6597 | 41.4069 |  |  |  |  | -506.6806 | -446.5884 |  | -506.680636269353-446.58841099565i | 675.401 | -138.607 |  | -180.014
Line.LINE36 | 2918.4048 | 1870.623 |  | 2918.404766222+1870.62302930546i | 3466.456 | 32.6588 |  |  |  |  | -2918.4048 | -1870.623 |  | -2918.404766222-1870.62302930546i | 3466.456 | -147.3412 |  | -180
Line.LINE61 | -382.8203 | -366.329 |  | -382.820314627383-366.329035500431i | 529.8569 | -136.2611 |  |  |  |  | 384.9134 | 368.2455 |  | 384.913394462579+368.245483591268i | 532.6941 | 43.7322 |  | 179.9933

## F1f
Element | I1_1 | Ang1_1 | I1_2 | Ang1_2 | I1_3 | Ang1_3 | I1_4 | Ang1_4 | Iresid1 | AngResid1 | I2_1 | Ang2_1 | I2_2 | Ang2_2 | I2_3 | Ang2_3 | I2_4 | Ang2_4 | Iresid2 | AngResid2
Vsource.SOURCE | 126.867 | 28.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.867 | 28.91 | 126.867 | -151.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.867 | -151.09
Vsource.SOURCE_1B | 163.222 | 38.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.222 | 38.69 | 163.222 | -141.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.222 | -141.31
Vsource.SOURCE_1C | 1016.92 | -139.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016.92 | -139.26 | 1016.92 | 40.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016.92 | 40.74
Vsource.SOURCE_2A | 201.199 | -148.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.199 | -148.35 | 201.199 | 31.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.199 | 31.65
Vsource.SOURCE_2B | 250.531 | -148.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.531 | -148.64 | 250.531 | 31.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.531 | 31.36
Vsource.SOURCE_2C | 1743.32 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1743.32 | -150 | 1743.32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1743.32 | 30
Vsource.SOURCE_3A | 66.9913 | 20.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9913 | 20.14 | 66.9913 | -159.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9913 | -159.86
Vsource.SOURCE_3B | 79.352 | 31.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.352 | 31.21 | 79.352 | -148.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.352 | -148.79
Vsource.SOURCE_3C | 823.971 | -141.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823.971 | -141.99 | 823.971 | 38.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823.971 | 38.01
Line.LINE14 | 102.246 | -151.19 | 129.508 | -144.59 | 897.571 | 39.86 | 243.793 | -122.91 | 437.329 | 34.27 | 105.119 | 32.39 | 132.301 | 32.39 | 900.857 | -140.23 | 243.752 | 57.12 | 434.804 | -145.8
Line.LINE42 | 105.119 | -147.61 | 132.301 | -147.61 | 2687.14 | -146.82 | 2138.67 | 16.15 | 1077.98 | -111.51 | 105.119 | 32.39 | 132.301 | 32.39 | 2687.14 | 33.18 | 2138.67 | -163.85 | 1077.98 | 68.49
Line.LINE25 | 96.0986 | 30.83 | 118.275 | 30.22 | 951.409 | -141 | 273.528 | 56.33 | 480.873 | -146.94 | 93.9516 | -152.37 | 115.855 | -147.09 | 948.979 | 39.06 | 273.609 | -123.7 | 482.99 | 33.12
Line.LINE53 | 93.9516 | 27.63 | 115.855 | 32.91 | 948.979 | -140.94 | 280.298 | 54.08 | 472.817 | -145.98 | 93.9516 | -152.37 | 115.855 | -147.09 | 948.979 | 39.06 | 280.298 | -125.92 | 472.817 | 34.02
Line.LINE36 | 28.881 | 45.22 | 36.6138 | 36.61 | 126.066 | -134.02 | 25.2705 | 66.99 | 37.5706 | -138.16 | 24.6215 | -150.69 | 34.7298 | -128.96 | 120.252 | 47.34 | 24.9885 | -112.82 | 38.801 | 42.77
Line.LINE61 | 24.6215 | 29.31 | 34.7298 | 51.04 | 120.252 | -132.66 | 26.3135 | 61.81 | 36.7224 | -134.51 | 24.6214 | -150.69 | 34.7298 | -128.96 | 120.252 | 47.34 | 26.3135 | -118.19 | 36.7224 | 45.49
Reactor.SOURCEGROUND | 473.403 | -144.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.403 | -144.87 | 473.403 | 35.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.403 | 35.13
Reactor.LOAD2GROUND | 1523.13 | 4.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1523.13 | 4.94 | 1523.13 | -175.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1523.13 | -175.06
Reactor.LOAD3GROUND | 2178.35 | -149.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2178.35 | -149.33 | 2178.35 | 30.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2178.35 | 30.67
Reactor.LOAD4GROUND | 1457.92 | 58.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1457.92 | 58.82 | 1457.92 | -121.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1457.92 | -121.18
Reactor.LOAD5GROUND | 12.6438 | 177.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6438 | 177.13 | 12.6438 | -2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6438 | -2.87
Reactor.LOAD6GROUND | 2.7458 | -176.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7458 | -176.69 | 2.7458 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7458 | 3.31
Fault.FALLA1F | 3583.53 | 34.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3583.53 | 34.83 | 3583.53 | -145.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3583.53 | -145.17
Load.N3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load.N3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load.N3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| I1_1x | I1_1y | I1_2x | I1_2y | I1_3x | I1_3y | I1_4x | I1_4y | I1_5x | I1_5y | I1_1x | I1_1y | I1_2x | I1_2y | I1_3x | I1_3y | I1_4x | I1_4y | I1_5x | I1_5y
Line.LINE14 | -89.5903 | -49.273 | -105.5525 | -75.04 | 688.987 | 575.2657 | -132.4579 | -204.6703 | 361.4057 | 246.2571 | 88.7647 | 56.3101 | 111.7178 | 70.8709 | -692.4154 | -576.2848 | 132.3284 | 204.7052 | -359.6179 | -244.3961
Line.LINE42 | -88.7647 | -56.3101 | -111.7178 | -70.8709 | -2249.0163 | -1470.5941 | 2054.2712 | 594.8774 | -395.256 | -1002.9026 | 88.7647 | 56.3101 | 111.7178 | 70.8709 | 2249.0163 | 1470.5941 | -2054.2712 | -594.8774 | 395.256 | 1002.9026
Line.LINE25 | 82.5191 | 49.2498 | 102.2013 | 59.5304 | -739.3837 | -598.7411 | 151.6463 | 227.6422 | -403.0195 | -262.3244 | -83.2374 | -43.571 | -97.2632 | -62.9465 | 736.8694 | 597.9838 | -151.8104 | -227.6301 | 404.5177 | 263.903
Line.LINE53 | 83.2374 | 43.571 | 97.2632 | 62.9465 | -736.8694 | -597.9838 | 164.4382 | 226.9957 | -391.8907 | -264.5327 | -83.2374 | -43.571 | -97.2632 | -62.9465 | 736.8694 | 597.9838 | -164.4382 | -226.9957 | 391.8907 | 264.5327
Line.LINE36 | 20.3434 | 20.5002 | 29.3904 | 21.8352 | -87.6045 | -90.6537 | 9.878 | 23.2599 | -27.9905 | -25.0616 | -21.4696 | -12.0531 | -21.8373 | -27.0054 | 81.4883 | 88.4319 | -9.6915 | -23.0326 | 28.4833 | 26.3481
Line.LINE61 | 21.4696 | 12.0531 | 21.8373 | 27.0054 | -81.4883 | -88.4319 | 12.4304 | 23.1923 | -25.7436 | -26.1878 | -21.4695 | -12.053 | -21.8373 | -27.0054 | 81.4883 | 88.4319 | -12.4304 | -23.1923 | 25.7436 | 26.1878
Line.LINE14 | 493.8442 | 450.9527 |  | 493.844241948539+450.952730884077i | 668.7604 | 42.4007 |  |  |  |  | -491.9329 | -449.1038 |  | -491.932890749157-449.103825893862i | 666.1023 | -137.6059 |  | -180.0066
Line.LINE42 | -2449.4989 | -1597.7751 |  | -2449.49886484664-1597.77508398582i | 2924.5393 | -146.8841 |  |  |  |  | 2449.4989 | 1597.7751 |  | 2449.49886484664+1597.77508398582i | 2924.5393 | 33.1159 |  | 180
Line.LINE25 | -554.6633 | -489.9609 |  | -554.663265912082-489.960905035001i | 740.0764 | -138.5443 |  |  |  |  | 556.3688 | 491.4664 |  | 556.368777777575+491.466365693106i | 742.3513 | 41.4557 |  | 179.9999
Line.LINE53 | -556.3688 | -491.4664 |  | -556.368777777575-491.466365693106i | 742.3513 | -138.5443 |  |  |  |  | 556.3688 | 491.4664 |  | 556.368777777575+491.466365693106i | 742.3513 | 41.4557 |  | 180
Line.LINE36 | -37.8707 | -48.3183 |  | -37.8706776895592-48.3183139486981i | 61.3909 | -128.0885 |  |  |  |  | 38.1815 | 49.3734 |  | 38.1814658079511+49.373407952241i | 62.4144 | 52.2845 |  | 180.3729
Line.LINE61 | -38.1815 | -49.3734 |  | -38.1814658079511-49.3734079522411i | 62.4144 | -127.7155 |  |  |  |  | 38.1816 | 49.3735 |  | 38.1815530063357+49.373456905706i | 62.4145 | 52.2844 |  | 180

## F2f
Element | I1_1 | Ang1_1 | I1_2 | Ang1_2 | I1_3 | Ang1_3 | I1_4 | Ang1_4 | Iresid1 | AngResid1 | I2_1 | Ang2_1 | I2_2 | Ang2_2 | I2_3 | Ang2_3 | I2_4 | Ang2_4 | Iresid2 | AngResid2
Vsource.SOURCE | 147.524 | 31.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.524 | 31.34 | 147.524 | -148.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.524 | -148.66
Vsource.SOURCE_1B | 192.97 | 40.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.97 | 40.15 | 192.97 | -139.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.97 | -139.85
Vsource.SOURCE_1C | 979.852 | -138.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979.852 | -138.13 | 979.852 | 41.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979.852 | 41.87
Vsource.SOURCE_2A | 56.045 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.045 | 19.8 | 56.045 | -160.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.045 | -160.2
Vsource.SOURCE_2B | 66.4175 | 30.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4175 | 30.13 | 66.4175 | -149.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4175 | -149.87
Vsource.SOURCE_2C | 688.208 | -142.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.208 | -142.72 | 688.208 | 37.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.208 | 37.28
Vsource.SOURCE_3A | 211.14 | -146.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.14 | -146.42 | 211.14 | 33.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.14 | 33.58
Vsource.SOURCE_3B | 266.221 | -147.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.221 | -147.03 | 266.221 | 32.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.221 | 32.97
Vsource.SOURCE_3C | 2324.07 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2324.07 | -150 | 2324.07 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2324.07 | 30
Line.LINE14 | 42.8905 | -150.66 | 58.7645 | -138.47 | 210.288 | 43.44 | 42.4628 | -115.87 | 70.2804 | 41.33 | 45.9705 | 37.5 | 61.0041 | 34.7 | 215.07 | -137.12 | 42.7107 | 64.06 | 69.1363 | -139.15
Line.LINE42 | 45.9705 | -142.5 | 61.0041 | -145.3 | 215.07 | 42.88 | 43.7307 | -118 | 67.6144 | 41.74 | 45.9706 | 37.5 | 61.0041 | 34.7 | 215.07 | -137.12 | 43.7307 | 62 | 67.6143 | -138.26
Line.LINE25 | 100.813 | -152.23 | 127.321 | -147.68 | 902.498 | 38.62 | 251.107 | -123.78 | 439.693 | 33 | 102.902 | 30.76 | 129.694 | 29.88 | 904.811 | -141.45 | 251.022 | 56.25 | 437.607 | -147.06
Line.LINE53 | 102.902 | -149.24 | 129.694 | -150.12 | 3086.44 | -147.18 | 2414.64 | 15.99 | 1220.38 | -112.83 | 102.902 | 30.76 | 129.694 | 29.88 | 3086.44 | 32.82 | 2414.64 | -164.01 | 1220.38 | 67.17
Line.LINE36 | 108.481 | 36.26 | 136.895 | 35.9 | 773.665 | -138.69 | 205.641 | 59.03 | 335.836 | -145.55 | 104.67 | -147.84 | 134.23 | -140.45 | 769.664 | 41.44 | 205.711 | -121.03 | 338.501 | 34.55
Line.LINE61 | 104.67 | 32.16 | 134.23 | 39.55 | 769.664 | -138.56 | 207.083 | 58.44 | 336.467 | -145.25 | 104.67 | -147.84 | 134.23 | -140.45 | 769.664 | 41.44 | 207.083 | -121.56 | 336.467 | 34.75
Reactor.SOURCEGROUND | 406.364 | -144.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.364 | -144.11 | 406.364 | 35.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.364 | 35.89
Reactor.LOAD2GROUND | 319.433 | 44.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.433 | 44.13 | 319.433 | -135.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.433 | -135.87
Reactor.LOAD3GROUND | 1542.99 | -118.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1542.99 | -118.83 | 1542.99 | 61.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1542.99 | 61.17
Reactor.LOAD4GROUND | 1.8565 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8565 | 6.35 | 1.8565 | -173.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8565 | -173.65
Reactor.LOAD5GROUND | 1601.21 | 58.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1601.21 | 58.33 | 1601.21 | -121.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1601.21 | -121.67
Reactor.LOAD6GROUND | 2.3578 | -175.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3578 | -175.71 | 2.3578 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3578 | 4.29
Fault.FALLA2F | 3987.75 | 34.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3987.75 | 34.12 | 3987.75 | -145.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3987.75 | -145.88
Load.N3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load.N3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load.N3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| I1_1x | I1_1y | I1_2x | I1_2y | I1_3x | I1_3y | I1_4x | I1_4y | I1_5x | I1_5y | I1_1x | I1_1y | I1_2x | I1_2y | I1_3x | I1_3y | I1_4x | I1_4y | I1_5x | I1_5y
Line.LINE14 | -37.3888 | -21.016 | -43.9916 | -38.9616 | 152.689 | 144.5929 | -18.5278 | -38.2074 | 52.7748 | 46.4128 | 36.4708 | 27.9851 | 50.1542 | 34.7284 | -157.5991 | -146.3476 | 18.6829 | 38.4077 | -52.2964 | -45.2207
Line.LINE42 | -36.4708 | -27.9851 | -50.1542 | -34.7284 | 157.5991 | 146.3476 | -20.5303 | -38.6119 | 50.4521 | 45.0144 | 36.4709 | 27.9851 | 50.1542 | 34.7284 | -157.5991 | -146.3476 | 20.5303 | 38.6119 | -50.452 | -45.0143
Line.LINE25 | -89.2019 | -46.9711 | -107.5958 | -68.0718 | 705.1241 | 563.2963 | -139.6169 | -208.7148 | 368.7576 | 239.474 | 88.4255 | 52.6285 | 112.4539 | 64.6116 | -707.6207 | -563.8758 | 139.4604 | 208.7172 | -367.2575 | -237.9534
Line.LINE53 | -88.4255 | -52.6285 | -112.4539 | -64.6116 | -2593.7746 | -1672.8554 | 2321.2171 | 665.1599 | -473.5053 | -1124.7756 | 88.4255 | 52.6285 | 112.4539 | 64.6116 | 2593.7746 | 1672.8554 | -2321.2171 | -665.1599 | 473.5053 | 1124.7756
Line.LINE36 | 87.4727 | 64.1611 | 110.8907 | 80.2714 | -581.1376 | -510.7216 | 105.8206 | 176.3242 | -276.9371 | -189.978 | -88.61 | -55.7143 | -103.5006 | -85.4711 | 576.978 | 509.3909 | -106.0413 | -176.2732 | 278.8001 | 191.9724
Line.LINE61 | 88.61 | 55.7143 | 103.5006 | 85.4711 | -576.978 | -509.3909 | 108.3854 | 176.4539 | -276.4571 | -191.7851 | -88.61 | -55.7143 | -103.5006 | -85.4711 | 576.978 | 509.3909 | -108.3854 | -176.4539 | 276.4571 | 191.7851
Line.LINE14 | 71.3086 | 84.6154 |  | 71.3085881633653+84.6153501416801i | 110.6556 | 49.8779 |  |  |  |  | -70.9741 | -83.6342 |  | -70.9740887805745-83.6341814941474i | 109.6905 | -130.3188 |  | -180.1967
Line.LINE42 | 70.9741 | 83.6342 |  | 70.9740887805745+83.6341814941475i | 109.6905 | 49.6812 |  |  |  |  | -70.974 | -83.6341 |  | -70.9740094452405-83.6341206180045i | 109.6904 | -130.3188 |  | -180
Line.LINE25 | 508.3264 | 448.2533 |  | 508.326383812659+448.253282843824i | 677.7365 | 41.4066 |  |  |  |  | -506.7413 | -446.6357 |  | -506.741342020421-446.635686892317i | 675.4778 | -138.6074 |  | -180.014
Line.LINE53 | -2794.6539 | -1790.0955 |  | -2794.65393104936-1790.09552273263i | 3318.8149 | -147.3587 |  |  |  |  | 2794.6539 | 1790.0955 |  | 2794.65393104936+1790.09552273263i | 3318.8149 | 32.6413 |  | 180
Line.LINE36 | -382.7743 | -366.2891 |  | -382.774266372312-366.289052286578i | 529.796 | -136.2607 |  |  |  |  | 384.8674 | 368.2054 |  | 384.867429189577+368.205420901104i | 532.6332 | 43.7325 |  | 179.9933
Line.LINE61 | -384.8674 | -368.2054 |  | -384.867429189576-368.205420901105i | 532.6332 | -136.2675 |  |  |  |  | 384.8674 | 368.2054 |  | 384.867429189577+368.205420901104i | 532.6332 | 43.7325 |  | 180

## F3f
Element | I1_1 | Ang1_1 | I1_2 | Ang1_2 | I1_3 | Ang1_3 | I1_4 | Ang1_4 | Iresid1 | AngResid1 | I2_1 | Ang2_1 | I2_2 | Ang2_2 | I2_3 | Ang2_3 | I2_4 | Ang2_4 | Iresid2 | AngResid2
Vsource.SOURCE | 206.925 | -145.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.925 | -145.74 | 206.925 | 34.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.925 | 34.26
Vsource.SOURCE_1B | 265.204 | -147.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.204 | -147.7 | 265.204 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.204 | 32.3
Vsource.SOURCE_1C | 4192.95 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4192.95 | -150 | 4192.95 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4192.95 | 30
Vsource.SOURCE_2A | 83.1586 | 27.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1586 | 27.12 | 83.1586 | -152.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1586 | -152.88
Vsource.SOURCE_2B | 106.912 | 35.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.912 | 35.47 | 106.912 | -144.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.912 | -144.53
Vsource.SOURCE_2C | 664.236 | -141.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.236 | -141.82 | 664.236 | 38.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.236 | 38.18
Vsource.SOURCE_3A | 115.583 | 29.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.583 | 29.94 | 115.583 | -150.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.583 | -150.06
Vsource.SOURCE_3B | 151.157 | 37.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.157 | 37.94 | 151.157 | -142.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.157 | -142.06
Vsource.SOURCE_3C | 766.394 | -139.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.394 | -139.97 | 766.394 | 40.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.394 | 40.03
Line.LINE14 | 104.214 | 32.49 | 134.383 | 30.51 | 754.979 | -141.91 | 191.841 | 55.93 | 336.857 | -147.17 | 101.563 | -151.12 | 131.727 | -146.56 | 752.174 | 38.19 | 191.907 | -124.11 | 339.271 | 32.94
Line.LINE42 | 101.563 | 28.88 | 131.727 | 33.44 | 752.174 | -141.81 | 190.58 | 56.36 | 341.113 | -147.22 | 101.563 | -151.12 | 131.727 | -146.56 | 752.174 | 38.19 | 190.58 | -123.64 | 341.113 | 32.78
Line.LINE25 | 18.6195 | 36.76 | 25.1666 | 24.8 | 87.9377 | -141.74 | 17.9548 | 60.77 | 28.2673 | -142.81 | 16.6832 | -160.61 | 22.8219 | -141.84 | 84.162 | 39.2 | 17.7697 | -119.14 | 29.1364 | 38.23
Line.LINE53 | 16.6832 | 19.39 | 22.8219 | 38.16 | 84.162 | -140.8 | 21.3894 | 47.99 | 24.6682 | -134.3 | 16.6832 | -160.61 | 22.8219 | -141.84 | 84.1619 | 39.2 | 21.3894 | -132.01 | 24.6683 | 45.7
Line.LINE36 | 99.2292 | -148.29 | 128.335 | -142.1 | 682.242 | 40.13 | 176.983 | -122.18 | 289.26 | 33.34 | 102.811 | 36.05 | 130.952 | 34.12 | 685.844 | -140.01 | 176.891 | 57.88 | 286.676 | -146.79
Line.LINE61 | 102.811 | -143.95 | 130.952 | -145.88 | 4941.56 | -148.76 | 3557.09 | 16.56 | 1960.88 | -120.91 | 102.811 | 36.05 | 130.952 | 34.12 | 4941.56 | 31.24 | 3557.09 | -163.44 | 1960.88 | 59.09
Reactor.SOURCEGROUND | 1665.46 | -115.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665.46 | -115.78 | 1665.46 | 64.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665.46 | 64.22
Reactor.LOAD2GROUND | 354.307 | 43.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.307 | 43.29 | 354.307 | -136.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.307 | -136.71
Reactor.LOAD3GROUND | 977.15 | -143.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977.15 | -143.07 | 977.15 | 36.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977.15 | 36.93
Reactor.LOAD4GROUND | 2.0612 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0612 | 6.2 | 2.0612 | -173.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0612 | -173.8
Reactor.LOAD5GROUND | 5.6725 | -176.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6725 | -176.22 | 5.6725 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6725 | 3.78
Reactor.LOAD6GROUND | 2222.32 | 55.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2222.32 | 55.86 | 2222.32 | -124.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2222.32 | -124.14
Fault.FALLA3F | 5620.38 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5620.38 | 32.3 | 5620.38 | -147.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5620.38 | -147.7
Load.N3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load.N3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load.N3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| I1_1x | I1_1y | I1_2x | I1_2y | I1_3x | I1_3y | I1_4x | I1_4y | I1_5x | I1_5y | I1_1x | I1_1y | I1_2x | I1_2y | I1_3x | I1_3y | I1_4x | I1_4y | I1_5x | I1_5y
Line.LINE14 | 87.903 | 55.9788 | 115.7764 | 68.2247 | -594.2007 | -465.7454 | 107.4704 | 158.9122 | -283.0552 | -182.6264 | -88.9319 | -49.0526 | -109.9214 | -72.5899 | 591.1823 | 465.0475 | -107.6183 | -158.8918 | 284.7299 | 184.4822
Line.LINE42 | 88.9319 | 49.0526 | 109.9214 | 72.5899 | -591.1823 | -465.0475 | 105.5762 | 158.6645 | -286.7927 | -184.6836 | -88.9319 | -49.0526 | -109.9214 | -72.5899 | 591.1823 | 465.0475 | -105.5762 | -158.6645 | 286.7927 | 184.6836
Line.LINE25 | 14.917 | 11.1431 | 22.8457 | 10.5562 | -69.0495 | -54.4538 | 8.7676 | 15.6686 | -22.5187 | -17.0865 | -15.7369 | -5.5388 | -17.9446 | -14.1007 | 65.2209 | 53.1929 | -8.6529 | -15.5206 | 22.8876 | 18.0302
Line.LINE53 | 15.7369 | 5.5388 | 17.9446 | 14.1007 | -65.2209 | -53.1929 | 14.3151 | 15.8929 | -17.2286 | -17.6549 | -15.7369 | -5.5388 | -17.9446 | -14.1007 | 65.2208 | 53.1928 | -14.3151 | -15.8929 | 17.2287 | 17.6549
Line.LINE36 | -84.4162 | -52.1569 | -101.2671 | -78.8343 | 521.6313 | 439.7214 | -94.2578 | -149.7947 | 241.6547 | 158.9791 | 83.1231 | 60.5034 | 108.4105 | 73.4546 | -525.4639 | -440.7603 | 94.0519 | 149.8154 | -239.8528 | -157.0151
Line.LINE61 | -83.1231 | -60.5034 | -108.4105 | -73.4546 | -4225.0457 | -2562.8118 | 3409.5483 | 1013.8392 | -1007.2864 | -1682.3865 | 83.1231 | 60.5034 | 108.4105 | 73.4546 | 4225.0457 | 2562.8118 | -3409.5483 | -1013.8392 | 1007.2864 | 1682.3865
Line.LINE14 | -390.5213 | -341.5419 |  | -390.521339522129-341.54189154514i | 518.8042 | -138.8277 |  |  |  |  | 392.329 | 343.405 |  | 392.329012187644+343.405040383824i | 521.3915 | 41.1956 |  | 180.0233
Line.LINE42 | -392.329 | -343.405 |  | -392.329012187644-343.405040383824i | 521.3915 | -138.8044 |  |  |  |  | 392.329 | 343.405 |  | 392.329012187644+343.405040383824i | 521.3915 | 41.1956 |  | 180
Line.LINE25 | -31.2868 | -32.7545 |  | -31.286788307609-32.7544588641852i | 45.2959 | -133.6871 |  |  |  |  | 31.5393 | 33.5534 |  | 31.5393429054943+33.5533558011059i | 46.0495 | 46.7722 |  | 180.4594
Line.LINE53 | -31.5393 | -33.5534 |  | -31.5393429054943-33.5533558011059i | 46.0495 | -133.2278 |  |  |  |  | 31.5393 | 33.5533 |  | 31.5392654110454+33.5532925981756i | 46.0494 | 46.7722 |  | 180
Line.LINE36 | 335.948 | 308.7302 |  | 335.9480303823+308.730222295756i | 456.2625 | 42.5825 |  |  |  |  | -333.9303 | -306.8023 |  | -333.930318468784-306.802325661978i | 453.4723 | -137.4244 |  | -180.0069
Line.LINE61 | -4416.5793 | -2696.7698 |  | -4416.57926480236-2696.76980672906i | 5174.8179 | -148.5917 |  |  |  |  | 4416.5793 | 2696.7698 |  | 4416.57926480236+2696.76980672906i | 5174.8179 | 31.4083 |  | 180