## 67N OPENDSS
% ODOCR (67 NEUTRAL) - Optimal Directional 67 NEUTRAL Overcurrent Coordination Relays Problem
% Paulo M. De Oliveira, pm.deoliveiradejes@uniandes.edu.co
% https://power.uniandes.edu.co/
| % Los Andes University | [11 empty] | SOLUTION FOR RF=10 RG=0 NO LOADS
| main |  |  | back |  |  | Icc main |  | Icc back |  | b mn | b bk | Mmn | Mbk | [5 empty] | Relay Parameters |  | Ip | Ip
| i | k | h | i | k | h | kA | deg | kA | deg | - | - |  |  |  | f(x) |  |  |  | a1 | 0.14 | kA | kA |  | main |  | back
1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2.9041 | 84.4839 | 0.25952 | 95.6736 | 1.9889 | 4.181 | 30 | 5.1904 |  | 0.32151 | s |  |  | a2 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.0375 | 72.8356 | 0.47832 | 82.1258 | 1.9889 | 3.0303 | 30 | 9.5663 |  | 0.28986 | s |  |  | a3 | -1 | 0.05 | 0.05 |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2.3696 | 75.5376 | 0.46334 | 84.2914 | 1.9889 | 3.0746 | 30 | 9.2668 |  | 0.24808 | s |  |  | SI curve |  | 0.05 | 0.05 |  | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0.2966 | 94.2584 | 0.026384 | 99.8622 | 3.8622 | -11.0201 | 5.9319 | 0.52768 |  | 0.49509 | s |  |  |  |  | 0.05 | 0.05 |  | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0.53097 | 81.1846 | 0.044856 | 92.0539 | 2.8933 | -64.541 | 10.6194 | 0.89711 |  | 0.45494 | s |  |  |  |  | 0.05 | 0.05 |  | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.36435 | 86.6348 | 0.074823 | -87.4114 | 3.455 | 17.2953 | 7.2869 | 1.4965 |  | 0.5127 | s |  |  |  |  | 0.05 | 0.05 |  | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0.47838 | 82.1255 | 0.043729 | -88.3691 | 3.0301 | -52.301 | 9.5675 | 0.87457 |  | 0.48983 | s |  |  | TMS |  | 0.05 | 0.05 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.46339 | 84.291 | 0.075865 | 92.7831 | 3.0744 | 16.7195 | 9.2678 | 1.5173 |  | 0.44806 | s |  |  | 0.16165 |  | 0.05 | 0.05 |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0.25957 | 95.6732 | 0.025592 | -80.6462 | 4.1805 | -10.522 | 5.1914 | 0.51184 |  | 0.52146 | s |  |  | 0.12819 |  | 0.05 | 0.05 |  | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0
10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2.0912 | 72.8295 | 0.53094 | 81.1849 | 1.9889 | 2.8934 | 30 | 10.6187 |  | 0.25495 | s |  |  | 0.14574 |  | 0.05 | 0.05 |  | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
11 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2.2687 | 75.5255 | 0.3643 | 86.635 | 1.9889 | 3.4552 | 30 | 7.2861 |  | 0.31273 | s |  |  | 0.15724 |  | 0.05 | 0.05 |  | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
12 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2.9418 | 84.4878 | 0.29655 | 94.2615 | 1.9889 | 3.8626 | 30 | 5.9309 |  | 0.29514 | s |  |  | 0.12473 |  | 0.05 | 0.05 |  | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | OF= | 2.3222 | s |  |  | 0.14839
Constraints
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | Sensitivity Condition |  |  |  |  | Selectivity Condition |  |  |  |  | Separation Time |  | CI
1 | -1.9889 | 0 | 0 | 0 | 4.181 | 0 |  | 0k |  |  |  |  | Rigth direction |  |  |  |  | 0.2 | > | 0.2 |  |  |  | 11.1897
2 | 3.0303 | 0 | -1.9889 | 0 | 0 | 0 |  | 0k |  |  |  |  | Rigth direction |  |  |  |  | 0.2 | > | 0.2 |  |  | -8.3156 | 9.2901
3 | 0 | 0 | 3.0746 | 0 | -1.9889 | 0 |  | 0k |  |  |  |  | Rigth direction |  |  |  |  | 0.2 | > | 0.2 |  |  | -6.0269 | 8.7538
4 | 0 | -3.8622 | 0 | -11.0201 | 0 | 0 |  | -B (negative Beta |  |  |  |  | Rigth direction |  |  |  |  | -2.2279 | > | 0.2 |  |  | -6.115 | 5.6038
5 | 0 | 0 | 0 | -2.8933 | 0 | -64.541 |  | -B (negative Beta |  |  |  |  | Rigth direction |  |  |  |  | -10.0325 | > | 0.2 |  |  | 42.5622 | 10.8693
6 | 0 | 17.2953 | 0 | 0 | 0 | -3.455 |  | 0k |  |  |  |  | Wrong direction |  |  |  |  | 1.7043 | > | 0.2 |  |  | 186.7352 | 174.0461
7 | -3.0301 | 0 | 0 | 0 | -52.301 | 0 |  | -B (negative Beta |  |  |  |  | Wrong direction |  |  |  |  | -7.0135 | > | 0.2 |  |  | -59.7551 | 170.4946
8 | 16.7195 | 0 | -3.0744 | 0 | 0 | 0 |  | 0k |  |  |  |  | Rigth direction |  |  |  |  | 2.2547 | > | 0.2 |  |  | 158.4774 | 8.4921
9 | 0 | 0 | -10.522 | 0 | -4.1805 | 0 |  | -B (negative Beta |  |  |  |  | Wrong direction |  |  |  |  | -2.0549 | > | 0.2 |  |  | -51.4024 | 176.3194
10 | 0 | -1.9889 | 0 | 2.8934 | 0 | 0 |  | 0k |  |  |  |  | Rigth direction |  |  |  |  | 0.2 | > | 0.2 |  |  | 43.9875 | 8.3554
11 | 0 | 0 | 0 | -1.9889 | 0 | 3.4552 |  | 0k |  |  |  |  | Rigth direction |  |  |  |  | 0.2 | > | 0.2 |  |  | -5.7546 | 11.1095
12 | 0 | 3.8626 | 0 | 0 | 0 | -1.9889 |  | 0k |  |  |  |  | Rigth direction |  |  |  |  | 0.2 | > | 0.2 |  |  | -6.872 | 9.7738
-7.6823

## F1n
Element | I1_1 | Ang1_1 | I1_2 | Ang1_2 | I1_3 | Ang1_3 | I1_4 | Ang1_4 | Iresid1 | AngResid1 | I2_1 | Ang2_1 | I2_2 | Ang2_2 | I2_3 | Ang2_3 | I2_4 | Ang2_4 | Iresid2 | AngResid2
Vsource.SOURCE | 124.748 | -94.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.748 | -94.21 | 124.748 | 85.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.748 | 85.79
Vsource.SOURCE_1B | 143.527 | -96.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.527 | -96.39 | 143.527 | 83.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.527 | 83.61
Vsource.SOURCE_1C | 2383.77 | -96.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2383.77 | -96.73 | 2383.77 | 83.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2383.77 | 83.27
Vsource.SOURCE_2A | 43.3855 | 82.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3855 | 82.21 | 43.3855 | -97.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3855 | -97.79
Vsource.SOURCE_2B | 64.7979 | 90.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7979 | 90.28 | 64.7979 | -89.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7979 | -89.72
Vsource.SOURCE_2C | 378.486 | -88.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.486 | -88.13 | 378.486 | 91.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.486 | 91.87
Vsource.SOURCE_3A | 60.7993 | 85.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7993 | 85.05 | 60.7993 | -94.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7993 | -94.95
Vsource.SOURCE_3B | 91.2351 | 92.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2351 | 92.48 | 91.2351 | -87.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2351 | -87.52
Vsource.SOURCE_3C | 436.923 | -86.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.923 | -86.21 | 436.923 | 93.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.923 | 93.79
Line.LINE14 | 62.6835 | 84.19 | 73.0179 | 81.85 | 2768.44 | 84.56 | 2002.06 | -111.44 | 1122.31 | 113.78 | 62.6833 | -95.81 | 73.018 | -98.15 | 2768.44 | -95.44 | 2002.06 | 68.56 | 1122.31 | -66.22
Line.LINE42 | 62.6833 | 84.19 | 73.018 | 81.85 | 428.568 | -89.32 | 109.055 | 108.88 | 191.182 | -94.04 | 55.8945 | -97.18 | 76.7645 | -92.75 | 428.06 | 91.52 | 109.143 | -70.97 | 193.077 | 85.98
Line.LINE25 | 12.52 | 84.93 | 12.5361 | 71.36 | 49.6328 | -91.1 | 10.9274 | 108.33 | 14.9192 | -87.21 | 12.5198 | -95.07 | 12.5361 | -108.64 | 49.6328 | 88.9 | 10.9274 | -71.67 | 14.9192 | 92.79
Line.LINE53 | 12.5198 | 84.93 | 12.5361 | 71.36 | 49.6328 | -91.1 | 10.1828 | 112.99 | 15.9012 | -89.33 | 7.0533 | -103.3 | 15.4631 | -84.61 | 48.4484 | 95.15 | 10.1487 | -65.15 | 16.7871 | 90.86
Line.LINE36 | 53.8307 | -93.85 | 75.7961 | -88.12 | 388.49 | 93.62 | 102.604 | -70.45 | 161.792 | 86.93 | 53.8308 | 86.15 | 75.796 | 91.88 | 388.49 | -86.38 | 102.604 | 109.55 | 161.792 | -93.07
Line.LINE61 | 53.8308 | -93.85 | 75.796 | -88.12 | 388.49 | 93.62 | 100.623 | -68.97 | 164.657 | 86.37 | 62.1134 | 87.4 | 70.5788 | 85.42 | 388.987 | -87.52 | 100.489 | 110.82 | 162.627 | -93.67
Reactor.SOURCEGROUND | 980.861 | -61.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980.861 | -61.84 | 980.861 | 118.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980.861 | 118.16
Reactor.LOAD2GROUND | 202.341 | 97.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.341 | 97.55 | 202.341 | -82.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.341 | -82.45
Reactor.LOAD3GROUND | 556.644 | -89.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.644 | -89.6 | 556.644 | 90.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.644 | 90.4
Reactor.LOAD4GROUND | 1294.47 | 109.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294.47 | 109.83 | 1294.47 | -70.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294.47 | -70.17
Reactor.LOAD5GROUND | 1.1352 | 61.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1352 | 61.61 | 1.1352 | -118.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1352 | -118.39
Reactor.LOAD6GROUND | 3.2849 | -122.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2849 | -122.63 | 3.2849 | 57.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2849 | 57.37
Fault.FALLA1N | 3194.89 | 85.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3194.89 | 85.38 | 3194.89 | -94.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3194.89 | -94.62
Load.N3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load.N3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load.N3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| I1_1x | I1_1y | I1_2x | I1_2y | I1_3x | I1_3y | I1_4x | I1_4y | I1_5x | I1_5y | I1_1x | I1_1y | I1_2x | I1_2y | I1_3x | I1_3y | I1_4x | I1_4y | I1_5x | I1_5y
Line.LINE14 | 6.3454 | 62.3615 | 10.3514 | 72.2804 | 262.4573 | 2755.971 | -731.8064 | -1863.5192 | -452.5444 | 1027.0264 | -6.3454 | -62.3613 | -10.3514 | -72.2805 | -262.4573 | -2755.971 | 731.8064 | 1863.5192 | 452.5444 | -1027.0264
Line.LINE42 | 6.3454 | 62.3613 | 10.3514 | 72.2805 | 5.0862 | -428.5378 | -35.2888 | 103.1877 | -13.4693 | -190.7069 | -6.9861 | -55.4562 | -3.683 | -76.6761 | -11.3547 | 427.9094 | 35.5875 | -103.1781 | 13.5356 | 192.602
Line.LINE25 | 1.1064 | 12.471 | 4.0068 | 11.8785 | -0.95282 | -49.6237 | -3.4366 | 10.373 | 0.7262 | -14.9015 | -1.1064 | -12.4708 | -4.0068 | -11.8785 | 0.95282 | 49.6237 | 3.4366 | -10.373 | -0.7262 | 14.9015
Line.LINE53 | 1.1064 | 12.4708 | 4.0068 | 11.8785 | -0.95282 | -49.6237 | -3.9771 | 9.374 | 0.18594 | -15.9001 | -1.6226 | -6.8641 | 1.4525 | -15.3947 | -4.3489 | 48.2528 | 4.2649 | -9.209 | -0.25196 | 16.7852
Line.LINE36 | -3.6144 | -53.7092 | 2.4866 | -75.7553 | -24.5288 | 387.7149 | 34.3343 | -96.6889 | 8.6649 | 161.5598 | 3.6144 | 53.7093 | -2.4866 | 75.7552 | 24.5288 | -387.7149 | -34.3343 | 96.6889 | -8.6649 | -161.5598
Line.LINE61 | -3.6144 | -53.7093 | 2.4866 | -75.7552 | -24.5288 | 387.7149 | 36.1092 | -93.9208 | 10.4249 | 164.3267 | 2.8176 | 62.0495 | 5.6358 | 70.3534 | 16.8317 | -388.6227 | -35.7171 | 93.9272 | -10.4097 | -162.2935
Line.LINE14 | 279.1542 | 2890.6129 |  | 279.154152671299+2890.61294818188i | 2904.061 | 84.4839 |  |  |  |  | -279.1541 | -2890.6128 |  | -279.154146601824-2890.6128481993i | 2904.0609 | -95.5161 |  | -180
Line.LINE42 | 21.7831 | -293.896 |  | 21.783061158013-293.895976305231i | 294.7021 | -85.7611 |  |  |  |  | -22.0238 | 295.7771 |  | -22.0237717637286+295.777082952224i | 296.5959 | 94.2584 |  | 180.0195
Line.LINE25 | 4.1604 | -25.2741 |  | 4.16040366936448-25.2741129184941i | 25.6142 | -80.6523 |  |  |  |  | -4.1604 | 25.2743 |  | -4.16038599481271+25.2743121359889i | 25.6144 | 99.3476 |  | 179.9999
Line.LINE53 | 4.1604 | -25.2743 |  | 4.16038599481272-25.2743121359889i | 25.6144 | -80.6524 |  |  |  |  | -4.519 | 25.9939 |  | -4.51899164871122+25.9939492302643i | 26.3838 | 99.8622 |  | 180.5146
Line.LINE36 | -25.6567 | 258.2503 |  | -25.6566806176364+258.25034630557i | 259.5217 | 95.6736 |  |  |  |  | 25.6567 | -258.2503 |  | 25.6566906127289-258.250346477417i | 259.5217 | -84.3264 |  | -180
Line.LINE61 | -25.6567 | 258.2503 |  | -25.6566906127287+258.250346477417i | 259.5217 | 95.6736 |  |  |  |  | 25.2852 | -256.2198 |  | 25.2851563903638-256.219782380443i | 257.4644 | -84.364 |  | -180.0376

## F2n
Element | I1_1 | Ang1_1 | I1_2 | Ang1_2 | I1_3 | Ang1_3 | I1_4 | Ang1_4 | Iresid1 | AngResid1 | I2_1 | Ang2_1 | I2_2 | Ang2_2 | I2_3 | Ang2_3 | I2_4 | Ang2_4 | Iresid2 | AngResid2
Vsource.SOURCE | 84.7432 | 69.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7432 | 69.92 | 84.7432 | -110.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7432 | -110.08
Vsource.SOURCE_1B | 122.82 | 79.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.82 | 79.88 | 122.82 | -100.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.82 | -100.12
Vsource.SOURCE_1C | 728.204 | -99.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.204 | -99.06 | 728.204 | 80.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.204 | 80.94
Vsource.SOURCE_2A | 146.948 | -109.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.948 | -109.15 | 146.948 | 70.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.948 | 70.85
Vsource.SOURCE_2B | 176.133 | -109.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.133 | -109.55 | 176.133 | 70.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.133 | 70.45
Vsource.SOURCE_2C | 1246.53 | -110.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246.53 | -110.13 | 1246.53 | 69.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246.53 | 69.87
Vsource.SOURCE_3A | 43.6599 | 60.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6599 | 60.96 | 43.6599 | -119.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6599 | -119.04
Vsource.SOURCE_3B | 60.6553 | 73.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6553 | 73.31 | 60.6553 | -106.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6553 | -106.69
Vsource.SOURCE_3C | 589.842 | -101.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.842 | -101.86 | 589.842 | 78.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.842 | 78.14
Line.LINE14 | 70.2506 | -110.73 | 95.412 | -103.88 | 642.205 | 79.84 | 1587.94 | -133.99 | 1234.14 | -147.19 | 70.2507 | 69.27 | 95.4119 | 76.12 | 642.205 | -100.16 | 1587.94 | 46.01 | 1234.14 | 32.81
Line.LINE42 | 70.2507 | -110.73 | 95.4119 | -103.88 | 642.205 | 79.84 | 174.283 | -83.12 | 312.951 | 73.96 | 76.6295 | 71.59 | 93.1436 | 71.57 | 643.736 | -100.65 | 174.22 | 96.81 | 310.723 | -106.07
Line.LINE25 | 70.3323 | 70.04 | 83.0274 | 69.2 | 1884.46 | 73.1 | 392.274 | -46.32 | 1877.99 | 62.32 | 70.3321 | -109.96 | 83.0274 | -110.8 | 1884.46 | -106.9 | 392.274 | 133.68 | 1877.99 | -117.68
Line.LINE53 | 70.3321 | 70.04 | 83.0274 | 69.2 | 680.002 | -101.43 | 195.566 | 96.02 | 343.708 | -107.21 | 65.2604 | -112.12 | 84.6603 | -106.59 | 678.879 | 78.95 | 195.649 | -83.94 | 345.557 | 72.82
Line.LINE36 | 22.5403 | 81.37 | 24.0053 | 73.67 | 89.4866 | -95.7 | 17.0423 | 136.07 | 33.7512 | -109.07 | 22.5402 | -98.63 | 24.0054 | -106.32 | 89.4865 | 84.3 | 17.0423 | -43.93 | 33.7512 | 70.93
Line.LINE61 | 22.5402 | 81.37 | 24.0054 | 73.68 | 89.4865 | -95.7 | 18.021 | 106.21 | 26.6874 | -98.16 | 14.5187 | -106.95 | 28.3112 | -87.36 | 87.0059 | 89.13 | 17.9291 | -72.45 | 27.9904 | 82.22
Reactor.SOURCEGROUND | 1216.11 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216.11 | 31.8 | 1216.11 | -148.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216.11 | -148.2
Reactor.LOAD2GROUND | 406.698 | -151.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.698 | -151.49 | 406.698 | 28.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.698 | 28.51
Reactor.LOAD3GROUND | 1557.98 | -109.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1557.98 | -109.5 | 1557.98 | 70.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1557.98 | 70.5
Reactor.LOAD4GROUND | 1563.67 | 106.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563.67 | 106.39 | 1563.67 | -73.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563.67 | -73.61
Reactor.LOAD5GROUND | 559.98 | -58.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.98 | -58.64 | 559.98 | 121.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.98 | 121.36
Reactor.LOAD6GROUND | 9.0824 | -142.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0824 | -142.88 | 9.0824 | 37.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0824 | 37.12
Fault.FALLA2N | 2562.18 | 74.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2562.18 | 74.55 | 2562.18 | -105.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2562.18 | -105.45
Load.N3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load.N3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load.N3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| I1_1x | I1_1y | I1_2x | I1_2y | I1_3x | I1_3y | I1_4x | I1_4y | I1_5x | I1_5y | I1_1x | I1_1y | I1_2x | I1_2y | I1_3x | I1_3y | I1_4x | I1_4y | I1_5x | I1_5y
Line.LINE14 | -24.8662 | -65.7025 | -22.8883 | -92.626 | 113.2834 | 632.1346 | -1102.8764 | -1142.4609 | -1037.2602 | -668.7248 | 24.8663 | 65.7026 | 22.8883 | 92.6259 | -113.2834 | -632.1346 | 1102.8764 | 1142.4609 | 1037.2602 | 668.7248
Line.LINE42 | -24.8663 | -65.7026 | -22.8883 | -92.6259 | 113.2834 | 632.1346 | 20.8774 | -173.028 | 86.471 | 300.7675 | 24.2007 | 72.7077 | 29.447 | 88.3663 | -118.9682 | -632.6473 | -20.6585 | 172.9908 | -86.0117 | -298.5813
Line.LINE25 | 24.0089 | 66.1075 | 29.4836 | 77.6161 | 547.8167 | 1803.0769 | 270.9162 | -283.6958 | 872.3882 | 1663.065 | -24.0088 | -66.1073 | -29.4836 | -77.6161 | -547.8167 | -1803.0769 | -270.9162 | 283.6958 | -872.3882 | -1663.065
Line.LINE53 | 24.0088 | 66.1073 | 29.4836 | 77.6161 | -134.7564 | -666.5159 | -20.5101 | 194.4875 | -101.6945 | -328.3191 | -24.5737 | -60.4571 | -24.1723 | -81.1361 | 130.1177 | 666.2928 | 20.6546 | -194.5557 | 102.0688 | 330.1388
Line.LINE36 | 3.3822 | 22.2851 | 6.7496 | 23.0369 | -8.8878 | -89.0441 | -12.2737 | 11.8236 | -11.0273 | -31.8989 | -3.3822 | -22.285 | -6.7456 | -23.0382 | 8.8878 | 89.044 | 12.2737 | -11.8236 | 11.0273 | 31.8989
Line.LINE61 | 3.3822 | 22.285 | 6.7456 | 23.0382 | -8.8878 | -89.044 | -5.0307 | 17.3046 | -3.788 | -26.4172 | -4.2327 | -13.888 | 1.304 | -28.2812 | 1.3211 | 86.9959 | 5.4063 | -17.0946 | 3.7891 | 27.7328
Line.LINE14 | 65.5289 | 473.8061 |  | 65.5288882845343+473.806091579821i | 478.3161 | 82.1258 |  |  |  |  | -65.5289 | -473.8061 |  | -65.5288768769932-473.806095133966i | 478.3161 | -97.8742 |  | -180
Line.LINE42 | 65.5289 | 473.8061 |  | 65.5288768769934+473.806095133966i | 478.3161 | 82.1258 |  |  |  |  | -65.3206 | -471.5733 |  | -65.3205624819148-471.573298432889i | 476.0758 | -97.8862 |  | -180.012
Line.LINE25 | 601.3092 | 1946.8006 |  | 601.309180983872+1946.8005927855i | 2037.5488 | 72.8356 |  |  |  |  | -601.3091 | -1946.8004 |  | -601.309112711065-1946.80040479926i | 2037.5486 | -107.1644 |  | -180
Line.LINE53 | -81.2639 | -522.7924 |  | -81.2639351709151-522.792414184909i | 529.0706 | -98.8355 |  |  |  |  | 81.3718 | 524.6996 |  | 81.3717663567384+524.69963358794i | 530.9718 | 81.1846 |  | 180.0201
Line.LINE36 | 1.244 | -43.7222 |  | 1.24400525340722-43.7221591167156i | 43.7399 | -88.3702 |  |  |  |  | -1.24 | 43.7209 |  | -1.24000748287949+43.7208848401282i | 43.7385 | 91.6246 |  | 179.9948
Line.LINE61 | 1.24 | -43.7209 |  | 1.24000748287948-43.7208848401282i | 43.7385 | -88.3754 |  |  |  |  | -1.6076 | 44.8267 |  | -1.6076356694687+44.826716922178i | 44.8555 | 92.0539 |  | 180.4294

## F3n
Element | I1_1 | Ang1_1 | I1_2 | Ang1_2 | I1_3 | Ang1_3 | I1_4 | Ang1_4 | Iresid1 | AngResid1 | I2_1 | Ang2_1 | I2_2 | Ang2_2 | I2_3 | Ang2_3 | I2_4 | Ang2_4 | Iresid2 | AngResid2
Vsource.SOURCE | 94.6128 | 75.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.6128 | 75.66 | 94.6128 | -104.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.6128 | -104.34
Vsource.SOURCE_1B | 138.517 | 84.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.517 | 84.32 | 138.517 | -95.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.517 | -95.68
Vsource.SOURCE_1C | 671.224 | -94.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671.224 | -94.69 | 671.224 | 85.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671.224 | 85.31
Vsource.SOURCE_2A | 34.8258 | 63.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8258 | 63.92 | 34.8258 | -116.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8258 | -116.08
Vsource.SOURCE_2B | 48.6257 | 75.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6257 | 75.47 | 48.6257 | -104.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6257 | -104.53
Vsource.SOURCE_2C | 470.978 | -99.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.978 | -99.41 | 470.978 | 80.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.978 | 80.59
Vsource.SOURCE_3A | 148.494 | -104.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.494 | -104.29 | 148.494 | 75.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.494 | 75.71
Vsource.SOURCE_3B | 177.759 | -104.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.759 | -104.95 | 177.759 | 75.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.759 | 75.05
Vsource.SOURCE_3C | 1588.74 | -106.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588.74 | -106.95 | 1588.74 | 73.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588.74 | 73.05
Line.LINE14 | 26.3125 | -105.52 | 43.3553 | -93.73 | 144.508 | 87.55 | 29.9132 | -75.36 | 46.9768 | 85.27 | 26.3127 | 74.48 | 43.3553 | 86.27 | 144.508 | -92.45 | 29.9132 | 104.64 | 46.9768 | -94.73
Line.LINE42 | 26.3127 | -105.52 | 43.3553 | -93.73 | 144.508 | 87.55 | 29.0639 | -72.59 | 48.2869 | 84.04 | 32.9092 | 78.83 | 40.1092 | 76.38 | 146.543 | -94.87 | 29.1524 | 106.69 | 47.0884 | -96.1
Line.LINE25 | 67.163 | -108.83 | 88.7321 | -104.12 | 617.171 | 81.67 | 170.799 | -80.54 | 301.825 | 75.77 | 67.1631 | 71.17 | 88.732 | 75.88 | 617.171 | -98.33 | 170.799 | 99.46 | 301.825 | -104.23
Line.LINE53 | 67.1631 | -108.83 | 88.732 | -104.12 | 617.171 | 81.67 | 171.626 | -80.84 | 300.699 | 75.87 | 72.3331 | 73.03 | 86.778 | 71.9 | 618.083 | -98.76 | 171.538 | 99.1 | 298.918 | -104.17
Line.LINE36 | 76.3154 | 78.25 | 91.2371 | 78.04 | 2202.28 | 75.34 | 1684.64 | -119.92 | 870.753 | 106.59 | 76.3153 | -101.75 | 91.2372 | -101.96 | 2202.28 | -104.66 | 1684.64 | 60.08 | 870.753 | -73.41
Line.LINE61 | 76.3153 | 78.25 | 91.2372 | 78.04 | 528.303 | -96.06 | 140.552 | 101.83 | 229.364 | -102.64 | 68.308 | -103.88 | 95.1983 | -96.57 | 526.856 | 84.7 | 140.666 | -78.06 | 231.667 | 77.41
Reactor.SOURCEGROUND | 278.276 | -101.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.276 | -101.27 | 278.276 | 78.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.276 | 78.73
Reactor.LOAD2GROUND | 219.041 | 87.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.041 | 87.96 | 219.041 | -92.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.041 | -92.04
Reactor.LOAD3GROUND | 1038.58 | -76.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.58 | -76.37 | 1038.58 | 103.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.58 | 103.63
Reactor.LOAD4GROUND | 1.6592 | -133.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6592 | -133.2 | 1.6592 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6592 | 46.8
Reactor.LOAD5GROUND | 1.2368 | 51.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2368 | 51.31 | 1.2368 | -128.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2368 | -128.69
Reactor.LOAD6GROUND | 1076.76 | 100.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076.76 | 100.62 | 1076.76 | -79.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076.76 | -79.38
Fault.FALLA3N | 2725.79 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2725.79 | 77 | 2725.79 | -103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2725.79 | -103
Load.N3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load.N3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load.N3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| I1_1x | I1_1y | I1_2x | I1_2y | I1_3x | I1_3y | I1_4x | I1_4y | I1_5x | I1_5y | I1_1x | I1_1y | I1_2x | I1_2y | I1_3x | I1_3y | I1_4x | I1_4y | I1_5x | I1_5y
Line.LINE14 | -7.0406 | -25.3531 | -2.8205 | -43.2635 | 6.1774 | 144.3759 | 7.5604 | -28.942 | 3.8737 | 46.8168 | 7.0406 | 25.3533 | 2.8205 | 43.2635 | -6.1774 | -144.3759 | -7.5604 | 28.942 | -3.8737 | -46.8168
Line.LINE42 | -7.0406 | -25.3533 | -2.8205 | -43.2635 | 6.1774 | 144.3759 | 8.6961 | -27.7324 | 5.0138 | 48.0259 | 6.3752 | 32.2858 | 9.445 | 38.9813 | -12.4408 | -146.014 | -8.3724 | 27.9243 | -5.0038 | -46.8218
Line.LINE25 | -21.6776 | -63.5685 | -21.6465 | -86.0512 | 89.4122 | 610.6599 | 28.0724 | -168.4762 | 74.1931 | 292.564 | 21.6777 | 63.5686 | 21.6465 | 86.0511 | -89.4122 | -610.6599 | -28.0724 | 168.4762 | -74.1931 | -292.564
Line.LINE53 | -21.6777 | -63.5686 | -21.6465 | -86.0511 | 89.4122 | 610.6599 | 27.3215 | -169.4374 | 73.4075 | 291.6011 | 21.1119 | 69.1836 | 26.9599 | 82.4839 | -94.1315 | -610.873 | -27.1301 | 169.379 | -73.1751 | -289.823
Line.LINE36 | 15.541 | 74.7162 | 18.907 | 89.2566 | 557.3588 | 2130.5841 | -840.2821 | -1460.1157 | -248.6184 | 834.5057 | -15.541 | -74.7161 | -18.907 | -89.2567 | -557.3588 | -2130.5841 | 840.2821 | 1460.1157 | 248.6184 | -834.5057
Line.LINE61 | 15.541 | 74.7161 | 18.907 | 89.2567 | -55.7729 | -525.3508 | -28.8144 | 137.5667 | -50.1905 | -223.8052 | -16.3864 | -66.3134 | -10.8923 | -94.5731 | 48.666 | 524.6035 | 29.102 | -137.6227 | 50.4971 | 226.0965
Line.LINE14 | -3.6837 | 75.7594 |  | -3.68366970327027+75.7593757763828i | 75.8489 | 92.7837 |  |  |  |  | 3.6837 | -75.7592 |  | 3.68372321821638-75.7591830689606i | 75.8487 | -87.2162 |  | -180
Line.LINE42 | -3.6837 | 75.7592 |  | -3.68372321821633+75.7591830689606i | 75.8487 | 92.7838 |  |  |  |  | 3.3794 | -74.7469 |  | 3.37936169360531-74.7468872526699i | 74.8232 | -87.4114 |  | -180.1951
Line.LINE25 | 46.0881 | 461.0402 |  | 46.0880852605035+461.04019592012i | 463.3381 | 84.2914 |  |  |  |  | -46.0881 | -461.0402 |  | -46.0880773797264-461.040198250773i | 463.3381 | -95.7086 |  | -180
Line.LINE53 | 46.0881 | 461.0402 |  | 46.0880773797265+461.040198250773i | 463.3381 | 84.2914 |  |  |  |  | -46.0597 | -459.2056 |  | -46.0596883577365-459.205622366403i | 461.5098 | -95.7278 |  | -180.0191
Line.LINE36 | 591.8067 | 2294.5569 |  | 591.806707067178+2294.55687418302i | 2369.6469 | 75.5376 |  |  |  |  | -591.8067 | -2294.5569 |  | -591.806707425879-2294.55687410772i | 2369.6469 | -104.4624 |  | -180
Line.LINE61 | -21.3249 | -361.378 |  | -21.3249237139884-361.377965203818i | 362.0066 | -93.3771 |  |  |  |  | 21.3873 | 363.717 |  | 21.3873433855946+363.716991495484i | 364.3453 | 86.6348 |  | 180.0119

## F1f
Element | I1_1 | Ang1_1 | I1_2 | Ang1_2 | I1_3 | Ang1_3 | I1_4 | Ang1_4 | Iresid1 | AngResid1 | I2_1 | Ang2_1 | I2_2 | Ang2_2 | I2_3 | Ang2_3 | I2_4 | Ang2_4 | Iresid2 | AngResid2
Vsource.SOURCE | 84.7417 | 69.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7417 | 69.92 | 84.7417 | -110.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7417 | -110.08
Vsource.SOURCE_1B | 122.818 | 79.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.818 | 79.88 | 122.818 | -100.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.818 | -100.12
Vsource.SOURCE_1C | 728.249 | -99.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.249 | -99.06 | 728.249 | 80.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.249 | 80.94
Vsource.SOURCE_2A | 146.953 | -109.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.953 | -109.15 | 146.953 | 70.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.953 | 70.85
Vsource.SOURCE_2B | 176.139 | -109.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.139 | -109.55 | 176.139 | 70.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.139 | 70.45
Vsource.SOURCE_2C | 1246.56 | -110.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246.56 | -110.13 | 1246.56 | 69.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246.56 | 69.87
Vsource.SOURCE_3A | 43.6658 | 60.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6658 | 60.96 | 43.6658 | -119.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6658 | -119.04
Vsource.SOURCE_3B | 60.6628 | 73.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6628 | 73.31 | 60.6628 | -106.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6628 | -106.69
Vsource.SOURCE_3C | 589.831 | -101.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.831 | -101.86 | 589.831 | 78.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.831 | 78.14
Line.LINE14 | 70.2512 | -110.73 | 95.4126 | -103.88 | 642.266 | 79.84 | 174.329 | -83.13 | 312.951 | 73.96 | 76.63 | 71.59 | 93.1443 | 71.57 | 643.796 | -100.65 | 174.266 | 96.8 | 310.723 | -106.07
Line.LINE42 | 76.63 | -108.41 | 93.1443 | -108.43 | 1921.46 | -107.06 | 1529.13 | 55.87 | 770.838 | -71.8 | 76.6301 | 71.59 | 93.1443 | 71.57 | 1921.46 | 72.94 | 1529.13 | -124.13 | 770.838 | 108.2
Line.LINE25 | 70.3361 | 70.04 | 83.0322 | 69.2 | 679.975 | -101.42 | 195.563 | 96.01 | 343.671 | -107.21 | 65.2644 | -112.12 | 84.6651 | -106.59 | 678.852 | 78.95 | 195.646 | -83.94 | 345.521 | 72.82
Line.LINE53 | 65.2644 | 67.88 | 84.6651 | 73.41 | 678.852 | -101.05 | 200.459 | 93.83 | 338.206 | -106.28 | 65.2643 | -112.12 | 84.6651 | -106.59 | 678.852 | 78.95 | 200.459 | -86.17 | 338.206 | 73.72
Line.LINE36 | 22.5383 | 81.37 | 24.0027 | 73.67 | 89.4708 | -95.7 | 18.0165 | 106.21 | 26.6805 | -98.16 | 14.5168 | -106.95 | 28.3086 | -87.36 | 86.9903 | 89.13 | 17.9246 | -72.45 | 27.9835 | 82.22
Line.LINE61 | 14.5168 | 73.05 | 28.3086 | 92.64 | 86.9903 | -90.87 | 18.8707 | 102.03 | 26.4607 | -95.02 | 14.5166 | -106.95 | 28.3086 | -87.36 | 86.9903 | 89.13 | 18.8707 | -77.97 | 26.4607 | 84.98
Reactor.SOURCEGROUND | 338.962 | -105.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.962 | -105.18 | 338.962 | 74.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.962 | 74.82
Reactor.LOAD2GROUND | 1087.39 | 44.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087.39 | 44.81 | 1087.39 | -135.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087.39 | -135.19
Reactor.LOAD3GROUND | 1558 | -109.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1558 | -109.5 | 1558 | 70.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1558 | 70.5
Reactor.LOAD4GROUND | 1042.42 | 98.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.42 | 98.54 | 1042.42 | -81.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.42 | -81.46
Reactor.LOAD5GROUND | 9.0765 | -143.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0765 | -143.04 | 9.0765 | 36.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0765 | 36.96
Reactor.LOAD6GROUND | 2.0102 | -137.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0102 | -137.17 | 2.0102 | 42.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0102 | 42.83
Fault.FALLA1F | 2562.25 | 74.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2562.25 | 74.55 | 2562.25 | -105.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2562.25 | -105.45
Load.N3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load.N3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load.N3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| I1_1x | I1_1y | I1_2x | I1_2y | I1_3x | I1_3y | I1_4x | I1_4y | I1_5x | I1_5y | I1_1x | I1_1y | I1_2x | I1_2y | I1_3x | I1_3y | I1_4x | I1_4y | I1_5x | I1_5y
Line.LINE14 | -24.8664 | -65.7031 | -22.8885 | -92.6266 | 113.2942 | 632.1946 | 20.8527 | -173.0773 | 86.471 | 300.7675 | 24.2009 | 72.7081 | 29.4472 | 88.367 | -118.9793 | -632.7063 | -20.6338 | 173.0401 | -86.0117 | -298.5813
Line.LINE42 | -24.2009 | -72.7081 | -29.4472 | -88.367 | -563.7045 | -1836.912 | 857.9528 | 1265.7628 | 240.7596 | -732.2746 | 24.2009 | 72.7082 | 29.4472 | 88.367 | 563.7045 | 1836.912 | -857.9528 | -1265.7628 | -240.7596 | 732.2746
Line.LINE25 | 24.0102 | 66.1111 | 29.4853 | 77.6206 | -134.6347 | -666.5129 | -20.4758 | 194.4881 | -101.6836 | -328.2837 | -24.5752 | -60.4608 | -24.1737 | -81.1407 | 130.1125 | 666.2663 | 20.6543 | -194.5527 | 102.0581 | 330.1044
Line.LINE53 | 24.5752 | 60.4608 | 24.1737 | 81.1407 | -130.1125 | -666.2663 | -13.3899 | 200.0113 | -94.8098 | -324.645 | -24.5751 | -60.4607 | -24.1737 | -81.1407 | 130.1125 | 666.2663 | 13.3899 | -200.0113 | 94.8098 | 324.645
Line.LINE36 | 3.3819 | 22.2831 | 6.7488 | 23.0344 | -8.8862 | -89.0284 | -5.0295 | 17.3003 | -3.787 | -26.4104 | -4.2322 | -13.8862 | 1.3039 | -28.2786 | 1.3208 | 86.9803 | 5.4049 | -17.0903 | 3.7881 | 27.7259
Line.LINE61 | 4.2322 | 13.8862 | -1.3039 | 28.2786 | -1.3208 | -86.9803 | -3.9331 | 18.4563 | -2.3154 | -26.3592 | -4.2321 | -13.886 | 1.3039 | -28.2786 | 1.3208 | 86.9803 | 3.9331 | -18.4563 | 2.3154 | 26.3592
Line.LINE14 | 65.5393 | 473.865 |  | 65.5392922258114+473.864991403152i | 478.3758 | 82.1255 |  |  |  |  | -65.3313 | -471.6311 |  | -65.3312718157191-471.631126391834i | 476.1345 | -97.8865 |  | -180.012
Line.LINE42 | -617.3525 | -1997.9872 |  | -617.352511781198-1997.98716530332i | 2091.1903 | -107.1705 |  |  |  |  | 617.3525 | 1997.9873 |  | 617.352543362663+1997.98726018541i | 2091.1904 | 72.8295 |  | 180
Line.LINE25 | -81.1392 | -522.7812 |  | -81.1391881944148-522.781211115341i | 529.0404 | -98.8223 |  |  |  |  | 81.3637 | 524.6648 |  | 81.3637146948431+524.664828383294i | 530.9362 | 81.1849 |  | 180.0072
Line.LINE53 | -81.3637 | -524.6648 |  | -81.363714694843-524.664828383294i | 530.9362 | -98.8151 |  |  |  |  | 81.3638 | 524.6649 |  | 81.3637523496091+524.664921023019i | 530.9363 | 81.1849 |  | 180
Line.LINE36 | 1.2445 | -43.7109 |  | 1.24454335940348-43.7109097059377i | 43.7286 | -88.3691 |  |  |  |  | -1.6074 | 44.8155 |  | -1.60743837305212+44.8155334241732i | 44.8444 | 92.0542 |  | 180.4233
Line.LINE61 | 1.6074 | -44.8155 |  | 1.60743837305216-44.8155334241732i | 44.8444 | -87.9458 |  |  |  |  | -1.6074 | 44.8157 |  | -1.60738006564008+44.81572473608i | 44.8445 | 92.0541 |  | 179.9999

## F2f
Element | I1_1 | Ang1_1 | I1_2 | Ang1_2 | I1_3 | Ang1_3 | I1_4 | Ang1_4 | Iresid1 | AngResid1 | I2_1 | Ang2_1 | I2_2 | Ang2_2 | I2_3 | Ang2_3 | I2_4 | Ang2_4 | Iresid2 | AngResid2
Vsource.SOURCE | 94.6164 | 75.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.6164 | 75.66 | 94.6164 | -104.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.6164 | -104.34
Vsource.SOURCE_1B | 138.522 | 84.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.522 | 84.32 | 138.522 | -95.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.522 | -95.68
Vsource.SOURCE_1C | 671.206 | -94.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671.206 | -94.69 | 671.206 | 85.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671.206 | 85.31
Vsource.SOURCE_2A | 34.8212 | 63.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8212 | 63.92 | 34.8212 | -116.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8212 | -116.08
Vsource.SOURCE_2B | 48.6198 | 75.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6198 | 75.47 | 48.6198 | -104.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6198 | -104.53
Vsource.SOURCE_2C | 471.003 | -99.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.003 | -99.41 | 471.003 | 80.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.003 | 80.59
Vsource.SOURCE_3A | 148.493 | -104.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.493 | -104.29 | 148.493 | 75.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.493 | 75.71
Vsource.SOURCE_3B | 177.758 | -104.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.758 | -104.95 | 177.758 | 75.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.758 | 75.05
Vsource.SOURCE_3C | 1588.74 | -106.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588.74 | -106.95 | 1588.74 | 73.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588.74 | 73.05
Line.LINE14 | 26.3152 | -105.52 | 43.3587 | -93.73 | 144.53 | 87.55 | 29.0699 | -72.59 | 48.2976 | 84.04 | 32.9117 | 78.83 | 40.1126 | 76.38 | 146.566 | -94.87 | 29.1584 | 106.69 | 47.0991 | -96.1
Line.LINE42 | 32.9117 | -101.17 | 40.1126 | -103.62 | 146.566 | 85.13 | 29.8589 | -75.27 | 46.0794 | 84.74 | 32.9118 | 78.83 | 40.1126 | 76.38 | 146.566 | -94.87 | 29.8589 | 104.73 | 46.0794 | -95.26
Line.LINE25 | 67.161 | -108.83 | 88.7296 | -104.12 | 617.219 | 81.67 | 171.656 | -80.85 | 300.714 | 75.87 | 72.331 | 73.03 | 86.7756 | 71.9 | 618.13 | -98.76 | 171.568 | 99.09 | 298.933 | -104.16
Line.LINE53 | 72.331 | -106.97 | 86.7756 | -108.1 | 2109.86 | -104.24 | 1650.47 | 58.88 | 834.26 | -69.96 | 72.3311 | 73.03 | 86.7755 | 71.9 | 2109.86 | 75.76 | 1650.47 | -121.12 | 834.26 | 110.04
Line.LINE36 | 76.3163 | 78.25 | 91.2383 | 78.04 | 528.263 | -96.06 | 140.53 | 101.84 | 229.349 | -102.64 | 68.3091 | -103.88 | 95.1995 | -96.57 | 526.817 | 84.7 | 140.644 | -78.05 | 231.652 | 77.41
Line.LINE61 | 68.3091 | 76.12 | 95.1995 | 83.43 | 526.817 | -95.3 | 141.601 | 101.4 | 230.223 | -102.38 | 68.309 | -103.88 | 95.1995 | -96.57 | 526.816 | 84.7 | 141.601 | -78.6 | 230.223 | 77.62
Reactor.SOURCEGROUND | 278.269 | -101.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.269 | -101.27 | 278.269 | 78.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.269 | 78.73
Reactor.LOAD2GROUND | 219.077 | 87.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.077 | 87.96 | 219.077 | -92.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.077 | -92.04
Reactor.LOAD3GROUND | 1056.86 | -75.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056.86 | -75.81 | 1056.86 | 104.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056.86 | 104.19
Reactor.LOAD4GROUND | 1.2271 | 50.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2271 | 50.51 | 1.2271 | -129.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2271 | -129.49
Reactor.LOAD5GROUND | 1094.46 | 101.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094.46 | 101.21 | 1094.46 | -78.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094.46 | -78.79
Reactor.LOAD6GROUND | 1.6614 | -133.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6614 | -133.13 | 1.6614 | 46.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6614 | 46.87
Fault.FALLA2F | 2725.8 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2725.8 | 77 | 2725.8 | -103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2725.8 | -103
Load.N3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load.N3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load.N3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| I1_1x | I1_1y | I1_2x | I1_2y | I1_3x | I1_3y | I1_4x | I1_4y | I1_5x | I1_5y | I1_1x | I1_1y | I1_2x | I1_2y | I1_3x | I1_3y | I1_4x | I1_4y | I1_5x | I1_5y
Line.LINE14 | -7.0413 | -25.3557 | -2.8207 | -43.2669 | 6.1783 | 144.3979 | 8.6979 | -27.7382 | 5.0149 | 48.0365 | 6.3757 | 32.2882 | 9.4458 | 38.9846 | -12.4428 | -146.0369 | -8.3741 | 27.93 | -5.0049 | -46.8324
Line.LINE42 | -6.3757 | -32.2882 | -9.4458 | -38.9846 | 12.4428 | 146.0369 | 7.5921 | -28.8776 | 4.2243 | 45.8854 | 6.3757 | 32.2883 | 9.4458 | 38.9846 | -12.4428 | -146.0369 | -7.5921 | 28.8776 | -4.2243 | -45.8854
Line.LINE25 | -21.677 | -63.5666 | -21.6459 | -86.0488 | 89.4192 | 610.7074 | 27.2967 | -169.4717 | 73.4111 | 291.6157 | 21.1113 | 69.1815 | 26.9591 | 82.4816 | -94.1387 | -610.9195 | -27.1053 | 169.4133 | -73.1281 | -289.8503
Line.LINE53 | -21.1113 | -69.1815 | -26.9591 | -82.4816 | -518.9921 | -2045.0321 | 853.016 | 1412.9455 | 285.881 | -783.7486 | 21.1113 | 69.1816 | 26.9591 | 82.4815 | 518.9921 | 2045.0321 | -853.016 | -1412.9455 | -285.881 | 783.7486
Line.LINE36 | 15.5412 | 74.7171 | 18.9072 | 89.2577 | -55.7687 | -525.311 | -28.8339 | 137.5401 | -50.1872 | -223.7906 | -16.3866 | -66.3145 | -10.8924 | -94.5743 | 48.6624 | 524.5647 | 29.1215 | -137.5961 | 50.4939 | 226.0819
Line.LINE61 | 16.3866 | 66.3145 | 10.8924 | 94.5743 | -48.6624 | -524.5647 | -27.9885 | 138.8074 | -49.3585 | -224.8697 | -16.3866 | -66.3144 | -10.8924 | -94.5743 | 48.6623 | 524.5637 | 27.9885 | -138.8074 | 49.3585 | 224.8697
Line.LINE14 | -3.6837 | 75.7754 |  | -3.68367289557493+75.7753613183673i | 75.8648 | 92.7831 |  |  |  |  | 3.3787 | -74.764 |  | 3.37869404182759-74.7640471900648i | 74.8404 | -87.4125 |  | -180.1956
Line.LINE42 | -3.3787 | 74.764 |  | -3.37869404182755+74.7640471900647i | 74.8404 | 92.5875 |  |  |  |  | 3.3787 | -74.7639 |  | 3.37871341389735-74.7639490843926i | 74.8403 | -87.4125 |  | -180
Line.LINE25 | 46.0963 | 461.092 |  | 46.0962946331923+461.092006951499i | 463.3904 | 84.291 |  |  |  |  | -46.0682 | -459.2564 |  | -46.0682048167698-459.25636390776i | 461.5611 | -95.7282 |  | -180.0192
Line.LINE53 | -567.0625 | -2196.6953 |  | -567.06252018112-2196.69525507271i | 2268.7067 | -104.4745 |  |  |  |  | 567.0625 | 2196.6953 |  | 567.062518300572+2196.6952556669i | 2268.7067 | 75.5255 |  | 180
Line.LINE36 | -21.3203 | -361.3361 |  | -21.3202693259302-361.336133561057i | 361.9646 | -93.3768 |  |  |  |  | 21.3833 | 363.6759 |  | 21.3833397541747+363.675898232576i | 364.304 | 86.635 |  | 180.0118
Line.LINE61 | -21.3833 | -363.6759 |  | -21.3833397541745-363.675898232576i | 364.304 | -93.365 |  |  |  |  | 21.3833 | 363.675 |  | 21.3832713725057+363.674999587906i | 364.3031 | 86.635 |  | 180

## F3f
Element | I1_1 | Ang1_1 | I1_2 | Ang1_2 | I1_3 | Ang1_3 | I1_4 | Ang1_4 | Iresid1 | AngResid1 | I2_1 | Ang2_1 | I2_2 | Ang2_2 | I2_3 | Ang2_3 | I2_4 | Ang2_4 | Iresid2 | AngResid2
Vsource.SOURCE | 124.748 | -94.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.748 | -94.22 | 124.748 | 85.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.748 | 85.78
Vsource.SOURCE_1B | 143.528 | -96.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.528 | -96.39 | 143.528 | 83.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.528 | 83.61
Vsource.SOURCE_1C | 2383.77 | -96.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2383.77 | -96.73 | 2383.77 | 83.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2383.77 | 83.27
Vsource.SOURCE_2A | 43.3899 | 82.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3899 | 82.21 | 43.3899 | -97.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3899 | -97.79
Vsource.SOURCE_2B | 64.8034 | 90.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8034 | 90.28 | 64.8034 | -89.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8034 | -89.72
Vsource.SOURCE_2C | 378.466 | -88.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.466 | -88.13 | 378.466 | 91.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.466 | 91.87
Vsource.SOURCE_3A | 60.7955 | 85.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7955 | 85.05 | 60.7955 | -94.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7955 | -94.95
Vsource.SOURCE_3B | 91.2304 | 92.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2304 | 92.48 | 91.2304 | -87.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2304 | -87.52
Vsource.SOURCE_3C | 436.94 | -86.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.94 | -86.21 | 436.94 | 93.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.94 | 93.79
Line.LINE14 | 62.6848 | 84.19 | 73.0196 | 81.85 | 428.519 | -89.32 | 109.026 | 108.89 | 191.165 | -94.05 | 55.8961 | -97.18 | 76.7662 | -92.76 | 428.011 | 91.52 | 109.115 | -70.95 | 193.06 | 85.98
Line.LINE42 | 55.8961 | 82.82 | 76.7662 | 87.24 | 428.011 | -88.48 | 108.367 | 109.49 | 194.079 | -94.16 | 55.8959 | -97.18 | 76.7662 | -92.76 | 428.011 | 91.52 | 108.367 | -70.51 | 194.079 | 85.84
Line.LINE25 | 12.517 | 84.93 | 12.5324 | 71.36 | 49.604 | -91.1 | 10.1746 | 112.99 | 15.8869 | -89.32 | 7.0504 | -103.3 | 15.4593 | -84.61 | 48.4196 | 95.15 | 10.1406 | -65.14 | 16.7728 | 90.87
Line.LINE53 | 7.0504 | 76.7 | 15.4593 | 95.39 | 48.4196 | -84.85 | 12.206 | 101.76 | 14.1681 | -81.76 | 7.0503 | -103.3 | 15.4594 | -84.61 | 48.4196 | 95.15 | 12.206 | -78.24 | 14.1681 | 98.24
Line.LINE36 | 53.8299 | -93.85 | 75.7951 | -88.12 | 388.536 | 93.62 | 100.648 | -68.99 | 164.673 | 86.37 | 62.1125 | 87.4 | 70.5779 | 85.42 | 389.032 | -87.52 | 100.514 | 110.81 | 162.642 | -93.67
Line.LINE61 | 62.1125 | -92.6 | 70.5779 | -94.58 | 2809.25 | -95.6 | 2021.93 | 69.65 | 1114.86 | -67.84 | 62.1126 | 87.4 | 70.5778 | 85.42 | 2809.25 | 84.4 | 2021.93 | -110.35 | 1114.86 | 112.16
Reactor.SOURCEGROUND | 947.117 | -62.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947.117 | -62.73 | 947.117 | 117.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947.117 | 117.27
Reactor.LOAD2GROUND | 202.342 | 97.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.342 | 97.56 | 202.342 | -82.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.342 | -82.44
Reactor.LOAD3GROUND | 556.643 | -89.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.643 | -89.59 | 556.643 | 90.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.643 | 90.41
Reactor.LOAD4GROUND | 1.1236 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1236 | 61 | 1.1236 | -119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1236 | -119
Reactor.LOAD5GROUND | 3.2726 | -122.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2726 | -122.86 | 3.2726 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2726 | 57.14
Reactor.LOAD6GROUND | 1263.25 | 108.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263.25 | 108.94 | 1263.25 | -71.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263.25 | -71.06
Fault.FALLA3F | 3194.89 | 85.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3194.89 | 85.38 | 3194.89 | -94.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3194.89 | -94.62
Load.N3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load.N3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load.N3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| I1_1x | I1_1y | I1_2x | I1_2y | I1_3x | I1_3y | I1_4x | I1_4y | I1_5x | I1_5y | I1_1x | I1_1y | I1_2x | I1_2y | I1_3x | I1_3y | I1_4x | I1_4y | I1_5x | I1_5y
Line.LINE14 | 6.3456 | 62.3628 | 10.3516 | 72.2821 | 5.0856 | -428.4888 | -35.2974 | 103.1541 | -13.5014 | -190.6876 | -6.9863 | -55.4578 | -3.6965 | -76.6772 | -11.3534 | 427.8604 | 35.6144 | -103.1392 | 13.5344 | 192.585
Line.LINE42 | 6.9863 | 55.4578 | 3.6965 | 76.6772 | 11.3534 | -427.8604 | -36.1558 | 102.1575 | -14.0789 | -193.5677 | -6.9863 | -55.4576 | -3.6965 | -76.6772 | -11.3534 | 427.8604 | 36.1558 | -102.1575 | 14.0789 | 193.5677
Line.LINE25 | 1.1062 | 12.468 | 4.0056 | 11.875 | -0.95227 | -49.5949 | -3.9739 | 9.3665 | 0.18855 | -15.8858 | -1.6219 | -6.8613 | 1.4522 | -15.3909 | -4.3463 | 48.2241 | 4.2631 | -9.2009 | -0.25467 | 16.7709
Line.LINE53 | 1.6219 | 6.8613 | -1.4522 | 15.3909 | 4.3463 | -48.2241 | -2.4877 | 11.9498 | 2.0306 | -14.0218 | -1.6219 | -6.8612 | 1.4522 | -15.391 | -4.3463 | 48.2241 | 2.4877 | -11.9498 | -2.0306 | 14.0218
Line.LINE36 | -3.6144 | -53.7084 | 2.4866 | -75.7543 | -24.5317 | 387.7608 | 36.0854 | -93.9567 | 10.426 | 164.3426 | 2.8176 | 62.0486 | 5.6357 | 70.3525 | 16.8337 | -388.6676 | -35.7096 | 93.9568 | -10.4107 | -162.3085
Line.LINE61 | -2.8176 | -62.0486 | -5.6357 | -70.3525 | -274.1348 | -2795.8426 | 703.1342 | 1895.7329 | 420.5189 | -1032.5099 | 2.8176 | 62.0487 | 5.6357 | 70.3524 | 274.1348 | 2795.8426 | -703.1342 | -1895.7329 | -420.5189 | 1032.5099
Line.LINE14 | 21.7829 | -293.8439 |  | 21.7828582970798-293.843903621043i | 294.6502 | -85.7604 |  |  |  |  | -22.0361 | 295.7255 |  | -22.0361362805487+295.72545868818i | 296.5453 | 94.2615 |  | 180.0219
Line.LINE42 | 22.0361 | -295.7255 |  | 22.0361362805489-295.72545868818i | 296.5453 | -85.7385 |  |  |  |  | -22.0361 | 295.7257 |  | -22.0361112831662+295.725657119858i | 296.5455 | 94.2615 |  | 180
Line.LINE25 | 4.1595 | -25.2518 |  | 4.15950884010398-25.2518124067692i | 25.5921 | -80.6462 |  |  |  |  | -4.5161 | 25.9719 |  | -4.51609856826012+25.9718611774255i | 26.3616 | 99.8642 |  | 180.5104
Line.LINE53 | 4.5161 | -25.9719 |  | 4.51609856826014-25.9718611774255i | 26.3616 | -80.1358 |  |  |  |  | -4.5161 | 25.9719 |  | -4.51605696784156+25.9718978646303i | 26.3616 | 99.8641 |  | 179.9999
Line.LINE36 | -25.6596 | 258.2981 |  | -25.6595640973082+258.298052180383i | 259.5694 | 95.6732 |  |  |  |  | 25.287 | -256.2665 |  | 25.2869908770937-256.266536432491i | 257.5111 | -84.3646 |  | -180.0378
Line.LINE61 | -282.5881 | -2928.2437 |  | -282.588084087559-2928.24366444238i | 2941.8475 | -95.5122 |  |  |  |  | 282.5881 | 2928.2437 |  | 282.58808063876+2928.24366465876i | 2941.8475 | 84.4878 |  | 180